## Prüfliste KLARA
Erfahrungen der Kantone mit Kleinkläranlagen (KLARA)
Die vorliegende Liste dient in erster Linie den Kantonen als Hilfsmittel bei der Zulassung von Kleinkläranlagen. Des Weiteren soll sie für Anbieter und Privatpersonen zugänglich sein. Damit ist die Möglichkeit gegeben, eine Übersicht über bereits realisierte Systeme, deren Randbedingungen und Reinigungsleistungen zu schaffen.
Anbietern neuer Anlagentypen soll damit auch die Möglichkeit gegeben werden, ihre Pilotanlagen zu realisieren und mit einer einjährigen Prüfphase deren Funktionstüchtigkeit nachzuweisen. Für eine aktuelle Übersicht, wird die Liste jährlich durch den VSA nachgeführt.
Es gelten die Richtlinien „Leitfaden für Planung, Evaluation, Betrieb und Unterhalt von Abwassersystemen bei Einzelliegenschaften und Kleinsiedlungen“, VSA 2017
Einleitbedingungen in Prozent der Messungen eingehalten
ja = >80%, mehrheitlich = 70-79%, teilweise = 50-69%, nein = < 50%, unbekannt = < 5 Messungen vorhanden
Verfahren | Typ | Anzahl Anlagen | Baujahr | EW dimen-sioniert | EW effektiv | Höhe über Meer | Art des Abwassers | CSB <90 mg/l | CSB <60 mg/l | NH4 <3 mg/l | Kanton | Bemerkungen | Lieferant | Eintrag Jahr
Bewa. Bodenfilter (Pflanzenkläranlage) |  | 5 | 2003-2008 | 6-20 | 4-18 | <1000 | Wohnhaus | ja | ja | ja | BE | mit Rezirkualtionspumpe | BiCon AG | 2018
Sequencing Batch Reactor (SBR) | Friwa-Klaro | 20 | 2002-2017 | 6-30 | 4-30 | <1000 | Wohnhaus | ja | mehrheitlich | ja | BE |  | Creabeton Baustoff AG | 2018
Sequencing Batch Reactor (SBR) | Friwa-Klaro | 1 | 2008 | 10 | 8 | 1001-1499 | Berghütte | mehrheitlich | teilweise | ja | BE |  | Creabeton Baustoff AG | 2018
Tauchtropfkörper, Rotationstauchkörper |  | 1 | 2012 | 10 | 9 | 1001-1499 | Wohnhaus | ja | mehrheitlich | teilweise | BE |  | Hug & Zollet | 2018
Andere siehe Bemerkung | Biorock | 1 | 2013 | 5 | 4 | 1001-1499 | Wohnhaus | nein | nein | nein | BE | Anlage wurde vom Lieferanten in Garantie in eine SBR Verfahren umgebaut | Innprotech AG | 2018
Sequencing Batch Reactor (SBR) | Claroflow | 1 | 2016 | 5 | 4 | 1001-1499 | Wohnhaus | unbekannt | unbekannt | unbekannt | BE | Umgebaute Anlage (Biorock) erreicht die Werte noch nicht | Innprotech AG | 2018
Sequencing Batch Reactor (SBR) | Sanoclean | 13 | 2003-2015 | 4-16 | 2-16 | <1000 | Wohnhaus | ja | teilweise | teilweise | BE |  | Mall AG | 2018
Bewa. Bodenfilter (Pflanzenkläranlage) | PKA | 44 | 2000-2017 | 4-12 | 2-12 | 1001-1499 | Wohnhaus | ja | ja | ja | BE | Die erhöhte Anforderung (CSB <60, Amm <3 mg/l) sind dem Lieferanten bei der Planung zu melden | Moritec | 2018
Tauchtropfkörper, Rotationstauchkörper | MK | 10 | 1977-1998 | 4-60 | 2-55 | 1001-1499 | Wohnhaus | ja | mehrheitlich | mehrheitlich | BE |  | Mecana Umwelttechnik | 2018
Tauchtropfkörper, Rotationstauchkörper | MK | 1 | 1988 | 300 | 250-300 | >1500 | Restaurant | ja | mehrheitlich | mehrheitlich | BE | Bergstation Bernbahn | Mecana Umwelttechnik | 2018
Membran (MBR) | MBR | 1 | 2012 | 12 | 10 | 1001-1499 | Wohnhaus | ja | ja | ja | BE |  | Terra Link GmbH | 2018
Fest-, Wirbelbett |  | 1 | 2014 | 4 | 2 | <1000 | Wohnhaus | ja | mehrheitlich | ja | BE |  | Terra Link GmbH | 2018
Tropfkörper | VTN | 315 | 1968-2015 | 6-200 | 2-200 | 1001-1499 | Wohnhaus | ja | mehrheitlich | mehrheitlich | BE | Die erhöhte Anforderung (CSB <60, Amm <3 mg/l) sind dem Lieferanten bei der Planung zu melden | Creabeton Matériaux AG | 2018
Tropfkörper | ZBA | 75 | 2000-2017 | 4-30 | 2-25 | <1000 | Wohnhaus | ja | mehrheitlich | teilweise | BE |  | Creabeton Matériaux AG | 2018
Tropfkörper | VTF | 175 | 1970-2017 | 4-100 | 4-100 | 1001-1499 | Wohnhaus | ja | teilweise | teilweise | BE |  | Creabeton Matériaux AG | 2018
Sequencing Batch Reactor (SBR) | Klärofix | 75 | 2008-2017 | 4-30 | 2-30 | 1001-1499 | Wohnhaus |  | mehrheitlich | mehrheitlich | BE |  | Creabeton Matériaux AG | 2018
Sequencing Batch Reactor (SBR) | Klärofix | 1 | 2016 | 30 | 30 | 1001-1499 | Restaurant | ja | mehrheitlich | ja | BE |  | Creabeton Matériaux AG | 2018
Unbew. Bodenfilter (Sandfilter) | Symbo | 21 | 1998-2015 | 4-40 | 2-40 | 1001-1499 | Wohnhaus | ja | mehrheitlich | teilweise | BE |  | SYMBO | 2018
Fest-, Wirbelbett |  | 5 | 2007-2016 | 6-12 | 1-12 | 1001-1499 | Wohnhaus | ja | mehrheitlich | mehrheitlich | BE |  | Wamax AG | 2018
Fest-, Wirbelbett |  | 1 | 2013 | 28 | 20 | 1001-1499 | Restaurant | ja | ja | ja | BE | Versammlungsraum, Vollbelegung nur Samstag und Sonntag | Wamax AG | 2018
Bewa. Bodenfilter (Pflanzenkläranlage) |  | 1 | 2013 | 7 | 7 | 1001-1499 | Wohnhaus | ja | unbekannt | unbekannt | GR | Bodenfilter; vertikal durchströmt mit Rezirkulation | BiCon AG | 2019
Andere siehe Bemerkung | CFP | 1 | 2017 | 10 | 10 | 1001-1499 | Wohnhaus | teilweise | unbekannt | unbekannt | GR | CFP-Kompaktkläranlage (rechteckiger Behälter mit unterteilten Kammern --> 1. Vorklärung, 2. Vorklärung, Pufferraum, Belebungsbecken, Nachklärbecken) | CFP-Austria | 2019
Sequencing Batch Reactor (SBR) |  | 1 | 1991 | 75 | 75 | 1001-1499 | Hotel | ja | unbekannt | unbekannt | GR |  | G. Müller-Riva SA | 2019
Sequencing Batch Reactor (SBR) |  | 1 | 1994 | 63 | 63 | >1500 | Hotel | ja | unbekannt | unbekannt | GR |  | G. Müller-Riva SA | 2019
Sequencing Batch Reactor (SBR) |  | 1 | 1996 | 15 | 15 | >1500 | Wohnhaus | ja | unbekannt | unbekannt | GR |  | G. Müller-Riva SA | 2019
Sequencing Batch Reactor (SBR) |  | 1 | 1994 | 150 | 150 | >1500 | Berghütte | ja | unbekannt | unbekannt | GR | Ski- und Berghaus | G. Müller-Riva SA | 2019
Sequencing Batch Reactor (SBR) |  | 1 | 1995 | 90 | 90 | >1500 | Hotel | ja | unbekannt | unbekannt | GR |  | G. Müller-Riva SA | 2019
Sequencing Batch Reactor (SBR) |  | 1 | 1988 | 19 | 19 | 1001-1499 | Wohnhaus | ja | unbekannt | unbekannt | GR | Wohnhaus, Restaurant | G. Müller-Riva SA | 2019
Sequencing Batch Reactor (SBR) |  | 1 | 1996 | 163 | 163 | <1000 | Restaurant | ja | unbekannt | unbekannt | GR |  | G. Müller-Riva SA | 2019
Sequencing Batch Reactor (SBR) |  | 1 | 2002 | 50 | 50 | 1001-1499 | Restaurant | unbekannt | unbekannt | unbekannt | GR | nicht in Betrieb | Westberg-System GmbH | 2019
Fest-, Wirbelbett | Vitalis | 1 | 2015 | 10 | 10 | 1001-1499 | Wohnhaus | ja | unbekannt | unbekannt | GR |  | Bluevita Kläranlagen | 2019
Fest-, Wirbelbett | Vitalis | 1 | 2016 | 6 | 6 | >1500 | Wohnhaus | ja | unbekannt | unbekannt | GR |  | Bluevita Kläranlagen | 2019 | KLARA
Fest-, Wirbelbett | Vitalis | 1 | 2011 | 4 | 4 | 1001-1499 | Wohnhaus | ja | unbekannt | unbekannt | GR |  | Bluevita Kläranlagen | 2019 | KLARA
Fest-, Wirbelbett |  | 1 | 2012 | 4 | 4 | <1000 | Wohnhaus | ja | unbekannt | unbekannt | GR |  | DELPHIN Water Systems GmbH & Co. KG | 2019 | KLARA
Fest-, Wirbelbett |  | 1 | 2016 | 6 | 6 | 1001-1499 | Wohnhaus | nein | unbekannt | unbekannt | GR |  | DELPHIN Water Systems GmbH & Co. KG | 2019 | KLARA
Fest-, Wirbelbett | BFI-CB-50 EH | 1 | 2018 | 50 | 50 | >1500 | Hotel | ja | unbekannt | unbekannt | GR |  | Wamax AG | 2019
Sequencing Batch Reactor (SBR) | Topblue | 1 | 2014 | 20 | 20 | >1500 | Restaurant | ja | unbekannt | unbekannt | GR | Berggasthaus | Bluevita Kläranlagen | 2019
Sequencing Batch Reactor (SBR) | Topblue | 1 | 2011 | 8 | 8 | >1500 | Wohnhaus | ja | unbekannt | unbekannt | GR |  | Bluevita Kläranlagen | 2019
Sequencing Batch Reactor (SBR) | Topblue | 1 | 2010 | 6 | 6 | 1001-1499 | Wohnhaus | ja | unbekannt | unbekannt | GR |  | Bluevita Kläranlagen | 2019 | KLARA
Sequencing Batch Reactor | Friwa Klaro | 1 | 2009 | 10 | 10 | 1001-1499 |  | ja | unbekannt | unbekannt | GR | Elektrizitätswerk | Creabeton Baustoff AG | 2019 | KLARA
Sequencing Batch Reactor | Friwa Klaro | 1 | 2014 | 7 | 7 | 1001-1499 | Wohnhaus | ja | unbekannt | unbekannt | GR |  | Creabeton Baustoff AG | 2019 | KLARA
Sequencing Batch Reactor | Friwa Klaro | 1 | 2013 | 4 | 4 |  | Restaurant | ja | unbekannt | unbekannt | GR | Kantine, Unterkunft | Creabeton Baustoff AG | 2019 | KLARA
Sequencing Batch Reactor (SBR) | Friwa Klaro | 1 | 2016 | 22 | 22 | >1500 | Wohnhaus | ja | unbekannt | unbekannt | GR |  | Creabeton Baustoff AG | 2019
Sequencing Batch Reactor | Friwa Klaro | 1 | 2015 | 8 | 8 |  | Wohnhaus | ja | unbekannt | unbekannt | GR |  | Creabeton Baustoff AG | 2019
Sequencing Batch Reactor | Friwa Klaro | 1 | 2013 | 6 | 6 | 1001-1499 | Wohnhaus | ja | unbekannt | unbekannt | GR |  | Creabeton Baustoff AG | 2019
Sequencing Batch Reactor | Friwa Klaro | 1 | 2012 | 6 | 6 | <1000 | Wohnhaus | ja | unbekannt | unbekannt | GR |  | Creabeton Baustoff AG | 2019
Sequencing Batch Reactor | Friwa Klaro | 1 | 2014 | 6 | 6 | 1001-1499 | Wohnhaus | ja | unbekannt | unbekannt | GR |  | Creabeton Baustoff AG | 2019
Sequencing Batch Reactor | Friwa Klaro | 1 | 2012 | 6 | 6 | <1000 | Wohnhaus | ja | unbekannt | unbekannt | GR |  | Creabeton Baustoff AG | 2019
Sequencing Batch Reactor | Friwa Klaro | 1 | 2016 | 6 | 6 | 1001-1499 | Restaurant | ja | unbekannt | unbekannt | GR | Toilettenanlagen der Bergstation | Creabeton Baustoff AG | 2019
Sequencing Batch Reactor | Friwa Klaro | 1 | 2014 | 6 | 6 | >1500 | Ferienhaus | ja | unbekannt | unbekannt | GR |  | Creabeton Baustoff AG | 2019
Sequencing Batch Reactor | Friwa Klaro | 1 | 2015 | 25 | 25 | >1500 | Ferienhaus | ja | unbekannt | unbekannt | GR |  | Creabeton Baustoff AG | 2019
Sequencing Batch Reactor | Friwa Klaro | 1 | 2014 | 4 | 4 | >1500 | Ferienhaus | ja | unbekannt | unbekannt | GR |  | Creabeton Baustoff AG | 2019
Sequencing Batch Reactor | Friwa Klaro | 1 | 2016 | 6 | 6 | 1001-1499 | Wohnhaus | ja | unbekannt | unbekannt | GR |  | Creabeton Baustoff AG | 2019
Sequencing Batch Reactor | Friwa Klaro | 1 | 2008 | 50 | 50 | >1500 | Restaurant | ja | unbekannt | unbekannt | GR |  | Creabeton Baustoff AG | 2019
Sequencing Batch Reactor | Friwa Klaro | 1 | 2011 | 12 | 12 | 1001-1499 | Wohnhaus | ja | unbekannt | unbekannt | GR |  | Creabeton Baustoff AG | 2019
Sequencing Batch Reactor | Friwa Klaro | 1 | 2009 | 5 | 5 | >1500 | Wohnhaus | ja | unbekannt | unbekannt | GR |  | Creabeton Baustoff AG | 2019
Sequencing Batch Reactor | Friwa Klaro | 1 | 2013 | 6 | 6 | <1000 |  | teilweise | unbekannt | unbekannt | GR | - Festhütte - besser wäre ein Puffer | Creabeton Baustoff AG | 2019
Sequencing Batch Reactor | Friwa Klaro | 1 | 2009 | 8 | 8 | 1001-1499 | Wohnhaus | ja | unbekannt | unbekannt | GR |  | Creabeton Baustoff AG | 2019
Sequencing Batch Reactor | Friwa Klaro | 1 | 2009 | 8 | 8 | 1001-1499 |  | teilweise | unbekannt | unbekannt | GR | - Elektrizitätswerk - zu einseitige Fracht (Urin) | Creabeton Baustoff AG | 2019
Sequencing Batch Reactor | Friwa Klaro | 1 | 2012 | 4 | 4 | 1001-1499 | Ferienhaus | ja | unbekannt | unbekannt | GR |  | Creabeton Baustoff AG | 2019
Sequencing Batch Reactor | Friwa Klaro | 1 | 2017 | 6 | 6 | 1001-1499 | Ferienhaus | ja | unbekannt | unbekannt | GR |  | Creabeton Baustoff AG | 2019
Sequencing Batch Reactor | Friwa Klaro | 1 | 2011 | 6 | 6 | 1001-1499 | Wohnhaus | ja | unbekannt | unbekannt | GR |  | Creabeton Baustoff AG | 2019
Sequencing Batch Reactor | Friwa Klaro | 1 | 2010 | 5 | 5 | 1001-1499 | Wohnhaus | ja | unbekannt | unbekannt | GR |  | Creabeton Baustoff AG | 2019
Sequencing Batch Reactor | Friwa Klaro | 1 | 2008 | 5 | 5 | 1001-1499 | Wohnhaus | ja | unbekannt | unbekannt | GR |  | Creabeton Baustoff AG | 2019
Sequencing Batch Reactor | Friwa Klaro | 1 | 2011 | 7 | 7 | 1001-1499 | Wohnhaus | ja | unbekannt | unbekannt | GR |  | Creabeton Baustoff AG | 2019
Sequencing Batch Reactor | Friwa Klaro | 1 | 2017 | 6 | 6 | <1000 | Wohnhaus | nein | unbekannt | unbekannt | GR | - Aufenthaltshaus mit Sitzungsraum, Umkleide, WC/DU - zu einseitige Fracht (Urin) und starke Putzmittel | Creabeton Baustoff AG | 2019
Sequencing Batch Reactor | Friwa Klaro | 1 | 2014 | 4 | 4 | <1000 | Wohnhaus | ja | unbekannt | unbekannt | GR |  | Creabeton Baustoff AG | 2019
Sequencing Batch Reactor | Friwa Klaro | 1 | 2011 | 4 | 4 | <1000 | Wohnhaus | ja | unbekannt | unbekannt | GR |  | Creabeton Baustoff AG | 2019
Sequencing Batch Reactor | Friwa Klaro | 1 | 2016 | 6 | 6 | <1000 | Wohnaus | ja | unbekannt | unbekannt | GR |  | Creabeton Baustoff AG | 2019
Sequencing Batch Reactor | Friwa Klaro | 1 | 2016 | 4 | 4 | 1001-1499 | Ferienhaus | ja | unbekannt | unbekannt | GR |  | Creabeton Baustoff AG | 2019
Sequencing Batch Reactor | Friwa Klaro | 1 | 2009 | 60 | 60 | >1500 | Restaurant | ja | unbekannt | unbekannt | GR | Restaurant und Ferienhäuser | Creabeton Baustoff AG | 2019
Sequencing Batch Reactor | Friwa Klaro | 1 | 2014 | 4 | 4 | >1500 | Ferienhaus | ja | unbekannt | unbekannt | GR |  | Creabeton Baustoff AG | 2019
Sequencing Batch Reactor | Friwa Klaro | 1 | 2015 | 10 | 10 | 1001-1499 | Wohnhaus | ja | unbekannt | unbekannt | GR | - Wohnhaus und ausgebauter Stall - Die Anlage ist für 6 EGW eingestellt und kann auf 10 EGW erweitert werden. | Creabeton Baustoff AG | 2019
Sequencing Batch Reactor | Friwa Klaro | 1 | 2017 | 8 | 8 | 1001-1499 | Wohnhaus | ja | unbekannt | unbekannt | GR | Wohnhaus mit drei Wohnungen | Creabeton Baustoff AG | 2019
Sequencing Batch Reactor | Friwa Klaro | 1 | 2015 | 4 | 4 | 1001-1499 | Wohnhaus |  | unbekannt | unbekannt | GR |  | Creabeton Baustoff AG | 2019
Sequencing Batch Reactor | Friwa Klaro | 1 | 2010 | 15 | 15 | >1500 | Restaurant | ja | unbekannt | unbekannt | GR |  | Creabeton Baustoff AG | 2019
Sequencing Batch Reactor | Friwa Klaro | 1 | 2010 | 30 | 30 | >1500 | Restaurant | ja | unbekannt | unbekannt | GR |  | Creabeton Baustoff AG | 2019
Sequencing Batch Reactor | Friwa Klaro | 1 | 2012 | 12 | 12 | <1000 | Restaurant | ja | unbekannt | unbekannt | GR |  | Creabeton Baustoff AG | 2019
Sequencing Batch Reactor | Friwa Klaro | 1 | 2011 | 6 | 6 | 1001-1499 | Wohnhaus | ja | unbekannt | unbekannt | GR |  | Creabeton Baustoff AG | 2019
Sequencing Batch Reactor | Friwa Klaro | 1 | 2012 | 30 | 30 | <1000 |  | ja | unbekannt | unbekannt | GR | Ausbildungsraum, Wohnug, WC-Anlage RhB-Station, Restaurant, Bed & Breakfast, 2 Gästehäuser, Bahnwärterhaus | Creabeton Baustoff AG | 2019
Sequencing Batch Reactor | Friwa Klaro | 1 | 2016 | 6 | 6 | 1001-1499 | Wohnhaus | ja | unbekannt | unbekannt | GR | zwei Wohnhäuser | Creabeton Baustoff AG | 2019
Sequencing Batch Reactor | Friwa Klaro | 1 | 2016 | 10 | 10 | <1000 | Wohnhaus | ja | unbekannt | unbekannt | GR | zwei Wohnhäuser | Creabeton Baustoff AG | 2019
Sequencing Batch Reactor | Friwa Klaro | 1 | 2018 | 4 | 4 | >1500 | Wohnhaus | ja | unbekannt | unbekannt | GR | zwei Gebäude mit Küche, Wohnteil und Gaststube | Creabeton Baustoff AG | 2019
Sequencing Batch Reactor | Friwa Klaro | 1 | 2016 | 4 | 4 | 1001-1499 | Wohnhaus | ja | unbekannt | unbekannt | GR |  | Creabeton Baustoff AG | 2019
Sequencing Batch Reactor | Friwa Klaro | 1 | 2014 | 4 | 4 | 1001-1499 | Ferienhaus | ja | unbekannt | unbekannt | GR |  | Creabeton Baustoff AG | 2019
Sequencing Batch Reactor | Friwa Klaro | 1 | 2008 | 10 | 10 | <1000 | Wohnhaus | ja | unbekannt | unbekannt | GR | Zwei-Familienhaus | Creabeton Baustoff AG | 2019
Sequencing Batch Reactor | Friwa Klaro | 1 | 2010 | 18 | 18 | <1000 | Wohnhaus | ja | unbekannt | unbekannt | GR | Mehrfamilienhaus und Wohnhaus | Creabeton Baustoff AG | 2019
Sequencing Batch Reactor | Friwa Klaro | 1 | 2015 | 8 | 8 | <1000 | Wohnhaus | ja | unbekannt | unbekannt | GR |  | Creabeton Baustoff AG | 2019
Sequencing Batch Reactor | Friwa Klaro | 1 | 2015 | 4 | 4 | >1500 | Wohnhaus | ja | unbekannt | unbekannt | GR |  | Creabeton Baustoff AG | 2019
Sequencing Batch Reactor | Friwa Klaro | 1 | 2011 | 60 | 60 | >1500 | Restaurant | ja | unbekannt | unbekannt | GR |  | Creabeton Baustoff AG | 2019
Sequencing Batch Reactor | Friwa Klaro | 1 | 2010 | 30 | 30 | >1500 |  | ja | unbekannt | unbekannt | GR | Pfadiheim | Creabeton Baustoff AG | 2019
Sequencing Batch Reactor | Friwa Klaro | 1 | 2014 | 20 | 20 | <1000 |  | teilweise | unbekannt | unbekannt | GR | - Toilettenanlagen und Kiosk; - zu einseistige Fracht (Urin) | Creabeton Baustoff AG | 2019
Sequencing Batch Reactor | InnoClean Plus | 1 | 2014 | 10 | 10 | 1001-1499 | Wohnhaus | ja | unbekannt | unbekannt | GR |  | KESSEL Schweiz AG | 2019
Sequencing Batch Reactor | Klärofix | 1 | 2015 | 120 | 120 | >1500 | Hotel | ja | unbekannt | unbekannt | GR | Arbeiterunterkunft, Hotel, 2 Privat-Liegenschaften | Creabeton Matériaux AG | 2019
Sequencing Batch Reactor | SanoClean | 1 | 2011 | 8 | 8 | 1001-1499 | Wohnhaus | ja | unbekannt | unbekannt | GR |  | Mall AG | 2019
Sequencing Batch Reactor | SanoClean | 1 | 2015 | 6 | 6 | 1001-1499 | Wohnhaus | ja | unbekannt | unbekannt | GR |  | Mall AG | 2019
Sequencing Batch Reactor | SanoClean | 1 | 2014 | 12 | 12 | 1001-1499 | Wohnhaus | ja | unbekannt | unbekannt | GR | zwei Wohnhäuser | Mall AG | 2019
Sequencing Batch Reactor | SanoClean | 1 | 2013 | 8 | 8 | >1500 | Wohnhaus | ja | unbekannt | unbekannt | GR |  | Mall AG | 2019
Sequencing Batch Reactor | SanoClean | 1 | 2014 | 8 | 8 | <1000 | Wohnhaus | ja | unbekannt | unbekannt | GR |  | Mall AG | 2019
Sequencing Batch Reactor | SanoClean | 1 | 2014 | 8 | 8 | >1500 | Wohnhaus | ja | unbekannt | unbekannt | GR |  | Mall AG | 2019
Sequencing Batch Reactor | SanoClean | 1 | 2014 | 6 | 6 | 1001-1499 | Wohnhaus | nein | unbekannt | unbekannt | GR |  | Mall AG | 2019
Sequencing Batch Reactor | SanoClean | 1 | 2011 | 16 | 16 | >1500 | Wohnhaus | ja | unbekannt | unbekannt | GR |  | Mall AG | 2019
Sequencing Batch Reactor | Monofluido | 1 | 2014 | 6 | 6 | <1000 | Wohnhaus | ja | unbekannt | unbekannt | GR |  | Rewatec (PREMIER TECH AQUA GmbH) | 2019
Sequencing Batch Reactor | Monofluido | 1 | 2013 | 4 | 4 | <1000 | Wohnhaus | ja | unbekannt | unbekannt | GR | nur durch eine Person teilweise bewohnt | Rewatec (PREMIER TECH AQUA GmbH) | 2019
Sequencing Batch Reactor |  | 1 | 1991 | 63 | 63 | 1001-1499 | Restaurant | ja | unbekannt | unbekannt | GR | Restaurant, Einkaufscenter | pim Wassersysteme | 2019
Sequencing Batch Reactor |  | 1 | 2018 | 12 | 12 | >1500 | Wohnhaus | ja | unbekannt | unbekannt | GR | Wohnhaus und Toilettenanlagen Tunnel | Wamax AG | 2019
Fest-, Wirbelbett | Tornado | 1 | 2017 | 12 | 12 | 1001-1499 | Wohnhaus | ja | unbekannt | unbekannt | GR | zwei Wohnhäuser | Bluevita Kläranlagen | 2019
Fest-, Wirbelbett | Tornado | 1 | 2014 | 8 | 8 | 1001-1499 | Wohnhaus | ja | unbekannt | unbekannt | GR |  | Bluevita Kläranlagen | 2019
Fest-, Wirbelbett | Tornado | 1 | 2014 | 4 | 4 | <1000 | Wohnhaus | ja | unbekannt | unbekannt | GR |  | Bluevita Kläranlagen | 2019
Fest-, Wirbelbett | Tornado | 1 | 2018 | 36 | 36 | 1001-1499 | Restaurant | ja | unbekannt | unbekannt | GR | Der Restaurationsbetrieb ist über eine Fettabscheideanlage angeschlossen. Die WC-Räume sind direkt angeschlossen. | Bluevita Kläranlagen | 2019
Fest-, Wirbelbett | Tornado | 1 | 2014 | 6 | 6 | <1000 | Wohnhaus | ja | unbekannt | unbekannt | GR |  | Bluevita Kläranlagen | 2019
Fest-, Wirbelbett | Tornado | 1 | 2013 | 16 | 16 | >1500 | Restaurant | ja | unbekannt | unbekannt | GR |  | Bluevita Kläranlagen | 2019
Fest-, Wirbelbett | Tornado | 1 | 2015 | 8 | 8 | <1000 | Restaurant | ja | unbekannt | unbekannt | GR |  | Bluevita Kläranlagen | 2019
Fest-, Wirbelbett | Ingenieurbüro Greive | 1 | 2017 | 92 | 92 | >1500 | Restaurant | ja | unbekannt | unbekannt | GR | Berggasthaus | Greive Abwassertechnik GmbH | 2019
Membran (MBR) | Busse | 1 | 2008 | 8 | 8 | 1001-1499 | Wohnhaus | ja | unbekannt | unbekannt | GR |  | Mecana Umwelttechnik | 2019
Membran (MBR) | siClaro Membranfiltration | 1 | 2016 | 8 | 8 | <1000 | Wohnhaus | teilweise | unbekannt | unbekannt | GR |  | Terra Link GmbH | 2019
Membran (MBR) | siClaro Membranfiltration | 1 | 2011 | 6 | 6 | 1001-1499 | Wohnhaus | ja | unbekannt | unbekannt | GR |  | Terra Link GmbH | 2019
Tropfkörper | System Walther | 1 | 1993 | 19 | 19 | 1001-1499 | Wohnhaus | ja | unbekannt | unbekannt | GR | Tropfkörper mit Rezirk. und ohne Schlammabzug NKB | Creabeton Matériaux AG | 2019
Tropfkörper | System Walther | 1 | 1991 | 38 | 38 | 1001-1499 | Restaurant | ja | unbekannt | unbekannt | GR | Tropfkörper mit Rezirk. und ohne Schlammabzug NKB | Creabeton Matériaux AG | 2019
Tropfkörper | System Walther | 1 | 1987 | 15 | 15 | >1500 |  | ja | unbekannt | unbekannt | GR | - WC-Anlagen - Tropfkörper mit Rezirk. und ohne Schlammabzug NKB | Creabeton Matériaux AG | 2019
Tropfkörper | System Walther | 1 | 2014 | 6 | 6 | 1001-1499 | Wohnhaus | ja | unbekannt | unbekannt | GR | Tropfkörper mit Rezirk. und ohne Schlammabzug NKB | Creabeton Matériaux AG | 2019
Tropfkörper | System Walther | 1 | 1987 | 13 | 13 | <1000 | Wohnhaus | ja | unbekannt | unbekannt | GR | Tropfkörper mit Rezirk. und ohne Schlammabzug NKB | Creabeton Matériaux AG | 2019
Tropfkörper | System Walther | 1 | 2009 | 125 | 125 | >1500 |  | ja | unbekannt | unbekannt | GR | - Restaurant, Wohnbauten, Restaurant bei RhB-Station - Tropfkörper mit Rezirk. und ohne Schlammabzug NKB | Creabeton Matériaux AG | 2019
Tropfkörper | System Walther | 1 | 1986 | 33 | 33 | >1500 | Restaurant | ja | unbekannt | unbekannt | GR | Tropfkörper mit Rezirk. und ohne Schlammabzug NKB | Creabeton Matériaux AG | 2019
Tropfkörper | System Walther | 1 | 1995 | 100 | 100 | >1500 | Ferienhaus | ja | unbekannt | unbekannt | GR | - Ferien- und Wohnhäuser - Tropfkörper mit Rezirk. und ohne Schlammabzug NKB | Creabeton Matériaux AG | 2019
Tropfkörper | System Walther | 1 | 2007 | 38 | 38 | >1500 | Ferienhaus | ja | unbekannt | unbekannt | GR | - Ferienhäuser - Tropfkörper mit Rezirk. und ohne Schlammabzug NKB | Creabeton Matériaux AG | 2019
Tropfkörper | System Walther | 1 | 1996 | 38 | 38 | >1500 | Restaurant | teilweise | unbekannt | unbekannt | GR | Tropfkörper mit Rezirk. und ohne Schlammabzug NKB | Creabeton Matériaux AG | 2019
Tropfkörper |  | 1 | 1978 | 125 | 125 | >1500 | Hotel | teilweise | unbekannt | unbekannt | GR | - Tropfkörper mit Rezirk. und Schlammabzug NKB - überlast wegen Fest | Mall AG | 2019
Tropfkörper |  | 1 | 2000 | 13 | 13 | <1000 | Wohnhaus | ja | unbekannt | unbekannt | GR | Tropfkörper mit Rezirk. und Schlammabzug NKB | Mall AG | 2019
Tropfkörper |  | 1 | 1999 | 15 | 15 | <1000 | Wohnhaus | ja | unbekannt | unbekannt | GR | Tropfkörper mit Rezirk. und Schlammabzug NKB | Mall AG | 2019
Tropfkörper |  | 1 | 2002 | 6 | 6 | <1000 | Wohnhaus | teilweise | unbekannt | unbekannt | GR | - Tropfkörper mit Rezirk. und Schlammabzug NKB - evtl. Milch auf der ARA | Mall AG | 2019
Tropfkörper | System Walther | 1 | 1993 | 250 | 250 | >1500 | Restaurant | teilweise | unbekannt | unbekannt | GR | - Ski- und Berghaus - Tropfkörper mit Rezirk. und Schlammabzug NKB - Betrieb unregelmässig/ überlastet/ Winterbetrieb | Creabeton Matériaux AG | 2019
Tropfkörper | System Walther | 1 | 1995 | 375 | 375 | >1500 | Hotel | teilweise | unbekannt | unbekannt | GR | Tropfkörper mit Rezirk. und Schlammabzug NKB | Creabeton Matériaux AG | 2019
Tropfkörper | System Walther | 1 | 1998 | 750 | 750 | >1500 | Hotel | teilweise | unbekannt | unbekannt | GR | - Tropfkörper mit Rezirk. und Schlammabzug NKB - Betrieb unregelmässig | Creabeton Matériaux AG | 2019
Tropfkörper | System Walther | 1 | 2000 | 50 | 50 | <1000 |  | ja | unbekannt | unbekannt | GR | - Schlossanlage - Tropfkörper ohne Rezirk. und ohne Schlammabzug NKB | Creabeton Matériaux AG | 2019
Tropfkörper | System Walther | 1 | 2011 | 30 | 30 | >1500 | Restaurant | ja | unbekannt | unbekannt | GR | Tropfkörper ohne Rezirk. und ohne Schlammabzug NKB | Creabeton Matériaux AG | 2019
Tropfkörper | System Walther | 1 | 2013 | 20 | 20 | >1500 | Berghütte | ja | unbekannt | unbekannt | GR | Tropfkörper ohne Rezirk. und ohne Schlammabzug NKB | Creabeton Matériaux AG | 2019
Tropfkörper | System Walther | 1 | 1992 | 63 | 63 | 1001-1499 | Restaurant | ja | unbekannt | unbekannt | GR | Tropfkörper ohne Rezirk. und ohne Schlammabzug NKB | Creabeton Matériaux AG | 2019
Tauchtropfkörper, Rotationstauchkörper | Bio Disc | 1 | 2015 | 5 | 5 | >1500 | Ferienhaus | ja | unbekannt | unbekannt | GR |  | Hug & Zollet AG | 2019
Tauchtropfkörper, Rotationstauchkörper |  | 1 | 2007 | 40 | 40 | >1500 | Restaurant | teilweise | unbekannt | unbekannt | GR | Restraurant und Ferienhäuser | Jäger Umwelt-Technik GmbH | 2019
Tauchtropfkörper, Rotationstauchkörper |  | 1 | 1984 | 13 | 13 | 1001-1499 | Ferienhaus | ja | unbekannt | unbekannt | GR |  | Mecana Umwelttechnik | 2019
Andere siehe Bemerkung |  | 1 | 2016 | 10 | 10 | 1001-1499 | Wohnhaus | ja | unbekannt | unbekannt | GR | Langzeitbelüftung | Envipur-CH | 2019
Andere siehe Bemerkung |  | 1 | 2016 | 8 | 8 | <1000 | Wohnhaus | nein | unbekannt | unbekannt | GR | Langzeitbelüftung | Envipur-CH | 2019
Andere siehe Bemerkung |  | 1 | 1980 | 8 | 8 | <1000 | Wohnhaus | ja | unbekannt | unbekannt | GR | Langzeitbelüftung | Envipur-CH | 2019
Andere siehe Bemerkung |  | 1 | 2013 | 8 | 8 | 1001-1499 | Wohnhaus | teilweise | unbekannt | unbekannt | GR | Langzeitbelüftung | Envipur-CH | 2019
Andere siehe Bemerkung |  | 1 | 2016 | 8 | 8 | >1500 | Wohnhaus | ja | unbekannt | unbekannt | GR | Langzeitbelüftung | Envipur-CH | 2019
Andere siehe Bemerkung |  | 1 | 2012 | 8 | 8 | >1500 | Wohnhaus | ja | unbekannt | unbekannt | GR | Langzeitbelüftung | Envipur-CH | 2019
Andere siehe Bemerkung |  | 1 | 2012 | 6 | 6 | >1500 | Wohnhaus | ja | unbekannt | unbekannt | GR | Langzeitbelüftung | Envipur-CH | 2019
Andere siehe Bemerkung |  | 1 | 1998 | 750 | 750 | >1500 | Restaurant | ja | unbekannt | unbekannt | GR | Langzeitbelüftung | Pro Aqua Pura AG | 2019

## Lieferanten
Name | Adresse | PLZ | Ort | Telefon | E-Mail | Webseite
BiCon AG | Esslenstrasse 30 | 8280 | Kreuzlingen | +41 71 672 28 68 | info@bicon-ag.ch | www.bicon-ag.ch
Bluevita Kläranlagen | Raiffeisenstr. 5 | 21379 | Scharnebeck (DE) | +49 4136 91 39 90 | info@bluevita.de | www.bluevita.de
CFP-Austria | Sonnleitenweg 33 | 8043 | Graz (AT) | +43 316 39 22 18 | info@constantflow.at | www.constantflow.at
Creabeton Baustoff AG | Bohler 5 | 6221 | Rickenbach | +41 848 400 401 | info@creabeton-baustoff.ch | www.creabeton-baustoff.ch
Creabeton Baustoff AG | Rheinstrasse 2 | 7203 | Trimmis | +41 848 400 401 | info@creabeton-baustoff.ch | www.creabeton-baustoff.ch
Creabeton Matériaux AG | Oberes Kandergrien | 3646 | Einigen | +41 33 334 25 20 | klaeranlagen@creabeton1.ch | www.creabeton-klaeranlagen.ch
DELPHIN Water Systems GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 38 | 21614 | Buxtehude (DE) | +49 4161 66 92 10 | info@delphin-ws.de | www.delphin-ws.de/
Envipur-CH | Florastrasse 10 | 5436 | Würenlos | +41 79 196 33 36 | service@envi-pur.ch | www.envi-pur.ch
G. Müller-Riva SA | Via Industria 79 | 6987 | Caslano TI | +41 91 857 10 94 | info@gmr-sa.ch | www.gmr-sa.ch
Greive Abwassertechnik GmbH | Auerschmied 7b | 83737 | Irschenberg (DE) | +49 8025 418 98 67 | info@aw-technik.de | www.aw-technik.de
Hug & Zollet AG | Auriedstrasse 26 | 3178 | Bösingen | +41 31 747 75 73 | info@hugzollet.ch | www.hugzollet.ch/
Holzbau Hunger | Via Atria 26 | 7402 | Bonaduz | +41 81 647 11 50 | info@holzbauhunger.ch | www.holzbauhunger.ch
Innprotech AG | Aargauerstrasse 21 | 6285 | Hitzkirch | +41 41 917 41 48 | info@innprotech.com | www.innprotech.com
Jäger Umwelt-Technik GmbH | Bissendorfer Str. 6 | 30625 | Hannover (DE) | + 49 5115 35 80 | info@jaeger-envirotech.com | www.jaeger-envirotech.com
KESSEL Schweiz AG | Deisrütistrasse 6 | 8472 | Seuzach | +41 800 000 657 | info@kessel-schweiz.ch | www.kessel-schweiz.ch/
Mall AG | Moosburgstrasse 8 | 8307 | Effretikon | +41 52 347 05 05 | info@mall.ch | www.mall.ch
Mecana Umwelttechnik | Industriestrasse 39 | 8864 | Reichenburg | +41 55 464 12 00 | info@mecana.ch | www.mecana.ch
Moritec | Therwilerstrasse 28 | 4054 | Basel | +41 61 283 13 43 | mori@moritec.ch | www.moritec.ch
pim Wassersysteme | Bauerngasse 1 | 6065 | Thaur (AT) | +43 522 35 37 51 | office@p-i-m.com | www.p-i-m.com/
Pro Aqua Pura AG | Rosgartenstrasse 14 | 7205 | Zizersers | +41 81 322 17 17 | proaquapura@bluewin.ch | www.proaquapura.ch
Rewatec (PREMIER TECH AQUA GmbH) | Am Gammgraben 2 | 19258 | Boizenburg | +49 3044 01 38 30 | info@rewatec.de | www.rewatec.de
SYMBO | Tiefentalweg 40 | 4143 | Dornach | +41 61 751 21 19 | f.gebhardt@bluewin.ch | www.symbo.ch
Terra Link GmbH | Fracht West | 8058 | Zürich-Flughafen | +41 44 822 22 02 | info@terra-link.ch | www.terra-link.ch
Wamax AG | Chemin des Artisans 6 | 1518 | Avenches | +41 26 676 01 76 | info@wamax.com | www.wamax.com
Westberg-System GmbH | Am Jagdhaus 3 | 99891 | Tabarz (DE) | +49 3625 95 03 14 | westberg-system-tabarz@t-online.de | www.westberg-system.de/