## Legende
Legende
Farbcode | Abkürzungsverzeichnis
Eingabe | FS | Frischsubstanz
Berechnung | TS | Trockensubstanz
Ausgabe | oTS | organische Trockensubstanz
Verknüpfung | V̇ | Volumenstrom
Link | kWh | Kilowattstunde
Erklärung | MWh | Megawattstunde
Hinweis | SD | Standardabweichung
Quelle | YBiogas | Biogasproduktion
Ergebnis | YCH4 | Methanproduktion
gut | BMP | Biomethanproduktion
kritisch | HS | Hauptsubstrat
ungünstig | Co-S | Co-Substrat

## Vorgehen
Link | Tabellenblatt | Zellen | Legende
| Legende |  | Farbcode, Abkürzungen, Glossar
Eingabe Anlagendaten
| Anlagendaten | Spalte B | Anlagendaten
Eingabe Ausgangssubstrate
| Ausgangssubstrate | A6-A27; B6-B27 | Eingabe Art und Menge der Ausgangssubstrate
| Schlammmenge | A5; B6; B9 | Falls Schlammmenge nicht bekannt: Berechnen über Einwohnergleichwert
| Ausgangssubstrate |  | Eingabe TS-Konzentration der Ausgangssubstrate
| Ausgangssubstrate | D6-D29 | Falls Messwerte vorliegen: Manuell eintragen
| https://phyllis.nl/ | D6-D29 | Falls keine Mess- oder Datenbankwerte vorliegen: Literaturrecherche
| Ausgangssubstrate |  | Eingabe oTS-Konzentration der Ausgangssubstrate
| Ausgangssubstrate | E6-E29 | Falls Messwerte vorliegen: Manuell eintragen
| oTS aus BSB oder TOC | B8-B28; E8-E29 | Berechnung oTS aus TOC oder CSB
| https://phyllis.nl/ | D6-D29 | Falls keine Messwerte vorliegen: Datenbankrecherche
| Ausgangssubstrate |  | Eingabe spezifischer Methanertrag und Methananteil
| Ausgangssubstrate | F6-F27 | Falls Messwerte vorliegen: Manuell eintragen
| http://methane.fe.uni-lj.si/ | F6-F27 | Falls keine Messwerte vorliegen: Literaturrecherche spezifischer Methanertrag
| Spezifischer Methanertrag | B8-E29 | Falls keine Mess- und Literaturwerte vorliegen: Berechnung aufgrund der makromolekularen Zusammensetzung
| Methananteil | C10-C14 | Falls nur spezifische Biogasproduktionswerte vorliegen: Stöchiometrische Berechnung Methananteil nach Buswell
| Abbaugrad | B8-C29 | Falls Abbaugrad nicht bekannt: Berechnung mit Hilfe der Abschätzung des k-Werts
Plausibilitätskontrolle und Beurteilung der Kennwerte
| Grundlagen |  | Plausibilitätskontrolle Grundlagen-Daten
| Kennwerte Massenflüsse |  | Plausibilitätskontrolle Kennwerte Massenflüsse
| Beurteilung Kennwerte |  | Kennwerte und Beurteilung der Energieproduktion, Verweilzeiten und Raumbelastung

## Anlagendaten
Ausgangssubstrate | Eingabe | Einheit / Optionen |  | Beschreibung
Reaktorsystem
Faulturm 1 und 2 | seriell | seriell | parallel | Werden die Faultürme seriell oder parallel betrieben?
Faulturm 2 und 3 | parallel | seriell | parallel | Werden die Faultürme seriell oder parallel betrieben?
Rückimpfung in Stufe 1 | nein | ja | nein | Wird Faulschlamm aus einer späteren Stufe in die 1. Stufe rückgeimpft?
Biomasserückhalt in Stufe 1 | nein | ja | nein | Wird Biomasse in der 1. Stufe zurückgehalten?
Achtung: Falls die Biomasse in der 1. Stufe zurückgehalten wird oder Faulschlamm aus einer späteren Stufe rückgeimpft wird, ist die SRT unkritisch.
Nutzvolumen Faulraum 1 | 1000 | [Bm3] |  | Nutzvolumen in Betriebskubikmeter aktiver Gärraum
Nutzvolumen Faulraum 2 | 1000 | [Bm3] |  | Nutzvolumen in Betriebskubikmeter aktiver Gärraum
Nutzvolumen Faulraum 3 | 1000 | [Bm3] |  | Nutzvolumen in Betriebskubikmeter aktiver Gärraum
Achtung: Falls die Faulung aus mehr als 3 Faultürmen besteht, müssen die Volumen pro Stufe manuell eingegeben werden!
Faulraumkonditionen
Überdruck im Gasraum |  | [mbar] |  | Durchschnittlicher Überdruck im Kopfraum des Faulraums.
pH-Wert im Faulraum 1 |  | [-] |  | Durchschnittlicher pH-Wert des Faulschlamms.
Temperatur Faulraum 1 |  | [°C] |  | Temperatur des Faulschlamms im Faulraum.
Temperatur Faulraum 2 |  | [°C] |  | Temperatur des Faulschlamms im Faulraum.
Temperatur Faulraum 3 |  | [°C] |  | Temperatur des Faulschlamms im Faulraum.
Temperatur Faulraum 4 |  | [°C] |  | Temperatur des Faulschlamms im Faulraum.
Achtung: Falls die Faulräume unterschiedliche Temperaturen aufweisen, ist die Berechnung des Abbaugrades mit Vorsicht zu geniessen.
Substratzugabe
Geht alles Substrat direkt in Stufe 1? |  | ja | nein | Wird das Ausgangssubstrat in diese Stufe zugegeben?
Achtung: Falls nein muss für die Berechnung der Raumbelastung der Stufe 1 nur die entsprechenden Substratmengen eingegeben werden!
Energieproduktion
Biogasproduktion |  | [Nm3 a-1] |  | Wieviel Biogas in Normkubikmetern wird jährlich produziert?
Methanproduktion |  | [Nm3 a-1] |  | Wieviel Methan in Normkubikmetern wird jährlich produziert?
Eigenstrombedarf |  | [%] |  | Wie gross ist der Anteil des Eigenstrombedarfs von der Bruttostromproduktion?
Nettostromproduktion |  | [MWh a-1] |  | Wie hoch ist die jährlich ins Stromnetz eingespeiste Strommenge in Megawattstunden?
Nettowärmeproduktion |  | [MWh a-1] |  | Wie hoch ist die jährlich ins Stromnetz eingespeiste Strommenge in Megawattstunden?
Einspeisevergütung Methan |  | [CHF kWh-1] |  | Zu welchem Preis in Schweizer Franken kann das produzierte Biomethan ins Netz eingespiesen werden?
Einspeisevergütung Strom |  | [CHF kWh-1] |  | Zu welchem Preis in Schweizer Franken kann der produzierte Ökostrom ins Netz eingespiesen werden?
Einspeisevergütung Wärme |  | [CHF kWh-1] |  | Zu welchem Preis in Schweizer Franken kann die produzierte Ökowärme ins Netz eingespiesen werden?

## Ausgangssubstrate
Ausgangssubstrate
Ausgangssubstrate | HS oder Co-S | Substratmenge FS | TS pro FS | oTS pro TS | YCH4 | Methananteil | oTS pro FS | YBiogas
Bezeichnung | Auswahl | [m3 FS a-1] | [g TS g-1 FS] | [g oTS g-1 TS] | [L kg-1 oTS] | [-] | [g oTS g-1 FS] | [L kg-1 oTS]
Belebtschlamm, eingedickt | HS | 365 | 0.1592 | 0.5559 | 188.57 | 0.6 | 0.0885 | 314.2833
Belebtschlamm, eingedickt | HS | 365 | 0.1592 | 0.5559 | 188.57 | 0.6 | 0.0885 | 314.2833
Belebtschlamm, eingedickt | HS | 365 | 0.1592 | 0.5559 | 188.57 | 0.6 | 0.0885 | 314.2833
Belebtschlamm, eingedickt | HS | 365 | 0.1592 | 0.5559 | 188.57 | 0.6 | 0.0885 | 314.2833
Belebtschlamm, eingedickt | HS | 365 | 0.1592 | 0.5559 | 188.57 | 0.6 | 0.0885 | 314.2833
Belebtschlamm, eingedickt | HS | 365 | 0.1592 | 0.5559 | 188.57 | 0.6 | 0.0885 | 314.2833
Belebtschlamm, eingedickt | HS | 365 | 0.1592 | 0.5559 | 350 | 0.6 | 0.0885 | 583.3333
Belebtschlamm, eingedickt | HS | 365 | 0.1592 | 0.5559 | 188.57 | 0.6 | 0.0885 | 314.2833
Belebtschlamm, eingedickt | HS | 365 | 0.1592 | 0.5559 | 188.57 | 0.6 | 0.0885 | 314.2833
Belebtschlamm, eingedickt | HS | 365 | 0.1592 | 0.5559 | 188.57 | 0.6 | 0.0885 | 314.2833
Belebtschlamm, eingedickt | Co-S | 365 | 0.1592 | 0.5559 | 188.57 | 0.6 | 0.0885 | 314.2833
Belebtschlamm, eingedickt | Co-S | 365 | 0.1592 | 0.5559 | 188.57 | 0.6 | 0.0885 | 314.2833
Belebtschlamm, eingedickt | Co-S | 365 | 0.1592 | 0.5559 | 188.57 | 0.6 | 0.0885 | 314.2833
Belebtschlamm, eingedickt | Co-S | 365 | 0.1592 | 0.5559 | 188.57 | 0.6 | 0.0885 | 314.2833
Belebtschlamm, eingedickt | Co-S | 365 | 0.1592 | 0.5559 | 188.57 | 0.6 | 0.0885 | 314.2833
Belebtschlamm, eingedickt | Co-S | 365 | 0.1592 | 0.5559 | 188.57 | 0.6 | 0.0885 | 314.2833
Belebtschlamm, eingedickt | Co-S | 365 | 0.1592 | 0.5559 | 188.57 | 0.6 | 0.0885 | 314.2833
Belebtschlamm, eingedickt | Co-S | 365 | 0.1592 | 0.5559 | 188.57 | 0.6 | 0.0885 | 314.2833
Belebtschlamm, eingedickt | Co-S | 365 | 0.1592 | 0.5559 | 188.57 | 0.6 | 0.0885 | 314.2833
Belebtschlamm, eingedickt | Co-S | 365 | 0.1592 | 0.5559 | 188.57 | 0.6 | 0.0885 | 314.2833
Belebtschlamm, eingedickt | Co-S | 365 | 0.1592 | 0.5559 | 188.57 | 0.6 | 0.0885 | 314.2833
Belebtschlamm, eingedickt | Co-S | 365 | 0.1592 | 0.5559 | 188.57 | 0.6 | 0.0885 | 314.2833

## Kennwerte Massenflüsse
Kennwerte Massen- und Energieflüsse
Ausgangssubstrate
Substrat | Substratmenge FS | Substratmenge FS | TS-Konzentration | Substratmenge TS | oTS-Konzentration | Substratmenge oTS | Substratmenge oTS
Bezeichnung | [m3 FS a-1] | [m3 FS d-1] | [%] | [t TS d-1] | [%] | [t oTS d-1] | [kg oTS d-1]
Belebtschlamm, eingedickt | 365 | 0.99932 | 15.92% | 0.15909 | 8.85% | 0.01408 | 14.0796
Belebtschlamm, eingedickt | 365 | 0.99932 | 15.92% | 0.15909 | 8.85% | 0.01408 | 14.0796
Belebtschlamm, eingedickt | 365 | 0.99932 | 15.92% | 0.15909 | 8.85% | 0.01408 | 14.0796
Belebtschlamm, eingedickt | 365 | 0.99932 | 15.92% | 0.15909 | 8.85% | 0.01408 | 14.0796
Belebtschlamm, eingedickt | 365 | 0.99932 | 15.92% | 0.15909 | 8.85% | 0.01408 | 14.0796
Belebtschlamm, eingedickt | 365 | 0.99932 | 15.92% | 0.15909 | 8.85% | 0.01408 | 14.0796
Belebtschlamm, eingedickt | 365 | 0.99932 | 15.92% | 0.15909 | 8.85% | 0.01408 | 14.0796
Belebtschlamm, eingedickt | 365 | 0.99932 | 15.92% | 0.15909 | 8.85% | 0.01408 | 14.0796
Belebtschlamm, eingedickt | 365 | 0.99932 | 15.92% | 0.15909 | 8.85% | 0.01408 | 14.0796
Belebtschlamm, eingedickt | 365 | 0.99932 | 15.92% | 0.15909 | 8.85% | 0.01408 | 14.0796
Belebtschlamm, eingedickt | 365 | 0.99932 | 15.92% | 0.15909 | 8.85% | 0.01408 | 14.0796
Belebtschlamm, eingedickt | 365 | 0.99932 | 15.92% | 0.15909 | 8.85% | 0.01408 | 14.0796
Belebtschlamm, eingedickt | 365 | 0.99932 | 15.92% | 0.15909 | 8.85% | 0.01408 | 14.0796
Belebtschlamm, eingedickt | 365 | 0.99932 | 15.92% | 0.15909 | 8.85% | 0.01408 | 14.0796
Belebtschlamm, eingedickt | 365 | 0.99932 | 15.92% | 0.15909 | 8.85% | 0.01408 | 14.0796
Belebtschlamm, eingedickt | 365 | 0.99932 | 15.92% | 0.15909 | 8.85% | 0.01408 | 14.0796
Belebtschlamm, eingedickt | 365 | 0.99932 | 15.92% | 0.15909 | 8.85% | 0.01408 | 14.0796
Belebtschlamm, eingedickt | 365 | 0.99932 | 15.92% | 0.15909 | 8.85% | 0.01408 | 14.0796
Belebtschlamm, eingedickt | 365 | 0.99932 | 15.92% | 0.15909 | 8.85% | 0.01408 | 14.0796
Belebtschlamm, eingedickt | 365 | 0.99932 | 15.92% | 0.15909 | 8.85% | 0.01408 | 14.0796
Belebtschlamm, eingedickt | 365 | 0.99932 | 15.92% | 0.15909 | 8.85% | 0.01408 | 14.0796
Belebtschlamm, eingedickt | 365 | 0.99932 | 15.92% | 0.15909 | 8.85% | 0.01408 | 14.0796
Total | 8030 | 21.9849 | 15.92% | 3.5 | 8.85% | 0.30975 | 309.7502
|  | Summe | Durchschnitt | Summe | Durchschnitt | Summe | Summe
Energieproduktion
Substrat | Abbaugrad | BMPTest | Biogasertrag | Biogasertrag | Methananteil | spez. Methanertrag | Methanertrag | Methanertrag | Energieertrag
Bezeichnung | [%] | [L kg-1 oTS] | [Nm3 d-1] | [Nm3 a-1] | [-] | [Nm3 t-1 oTS] | [Nm3 d-1] | [Nm3 a-1] | [kWh a-1]
Belebtschlamm, eingedickt | 100% | 188.57 | 2.655 | 969.7321 | 0.6 | 113.142 | 1.593 | 581.8393 | 139194.576
Belebtschlamm, eingedickt | 100% | 188.57 | 2.655 | 969.7321 | 0.6 | 113.142 | 1.593 | 581.8393 | 139194.576
Belebtschlamm, eingedickt | 100% | 188.57 | 2.655 | 969.7321 | 0.6 | 113.142 | 1.593 | 581.8393 | 139194.576
Belebtschlamm, eingedickt | 100% | 188.57 | 2.655 | 969.7321 | 0.6 | 113.142 | 1.593 | 581.8393 | 139194.576
Belebtschlamm, eingedickt | 100% | 188.57 | 2.655 | 969.7321 | 0.6 | 113.142 | 1.593 | 581.8393 | 139194.576
Belebtschlamm, eingedickt | 100% | 188.57 | 2.655 | 969.7321 | 0.6 | 113.142 | 1.593 | 581.8393 | 139194.576
Belebtschlamm, eingedickt | 100% | 188.57 | 2.655 | 969.7321 | 0.6 | 113.142 | 1.593 | 581.8393 | 139194.576
Belebtschlamm, eingedickt | 100% | 188.57 | 2.655 | 969.7321 | 0.6 | 113.142 | 1.593 | 581.8393 | 139194.576
Belebtschlamm, eingedickt | 100% | 188.57 | 2.655 | 969.7321 | 0.6 | 113.142 | 1.593 | 581.8393 | 139194.576
Belebtschlamm, eingedickt | 100% | 188.57 | 2.655 | 969.7321 | 0.6 | 113.142 | 1.593 | 581.8393 | 139194.576
Belebtschlamm, eingedickt | 100% | 188.57 | 2.655 | 969.7321 | 0.6 | 113.142 | 1.593 | 581.8393 | 139194.576
Belebtschlamm, eingedickt | 100% | 188.57 | 2.655 | 969.7321 | 0.6 | 113.142 | 1.593 | 581.8393 | 139194.576
Belebtschlamm, eingedickt | 100% | 188.57 | 2.655 | 969.7321 | 0.6 | 113.142 | 1.593 | 581.8393 | 139194.576
Belebtschlamm, eingedickt | 100% | 188.57 | 2.655 | 969.7321 | 0.6 | 113.142 | 1.593 | 581.8393 | 139194.576
Belebtschlamm, eingedickt | 100% | 188.57 | 2.655 | 969.7321 | 0.6 | 113.142 | 1.593 | 581.8393 | 139194.576
Belebtschlamm, eingedickt | 100% | 188.57 | 2.655 | 969.7321 | 0.6 | 113.142 | 1.593 | 581.8393 | 139194.576
Belebtschlamm, eingedickt | 100% | 188.57 | 2.655 | 969.7321 | 0.6 | 113.142 | 1.593 | 581.8393 | 139194.576
Belebtschlamm, eingedickt | 100% | 188.57 | 2.655 | 969.7321 | 0.6 | 113.142 | 1.593 | 581.8393 | 139194.576
Belebtschlamm, eingedickt | 100% | 188.57 | 2.655 | 969.7321 | 0.6 | 113.142 | 1.593 | 581.8393 | 139194.576
Belebtschlamm, eingedickt | 100% | 188.57 | 2.655 | 969.7321 | 0.6 | 113.142 | 1.593 | 581.8393 | 139194.576
Belebtschlamm, eingedickt | 100% | 188.57 | 2.655 | 969.7321 | 0.6 | 113.142 | 1.593 | 581.8393 | 139194.576
Belebtschlamm, eingedickt | 100% | 188.57 | 2.655 | 969.7321 | 0.6 | 113.142 | 1.593 | 581.8393 | 139194.576
| 0 | 188.57 | 58.4096 | 21334.1071 | 0.6 | 113.142 | 35.0458 | 12800.4643 | 3062280.6721
| Durchschnitt | Durchschnitt | Summe | Summe | Durchschnitt | Durchschnitt | Summe | Summe | Summe
Energieproduktion | Total | Hauptsubstrate | Co-Substrate | Einheit
Energieertrag pro Stunde | 14.5557 | 6.6162 | 7.9395 | [kWh h-1]
Energieertrag pro Tag | 349.3361 | 158.7892 | 190.547 | [kWh d-1]
Energieertrag pro Jahr | 127.595 | 57.9977 | 69.5973 | [MWh a-1]
Stromertrag pro Stunde | 5.3856 | 2.448 | 2.9376 | [kWhel h-1]
Stromertrag pro Tag | 129.2544 | 58.752 | 70.5024 | [kWhel d-1]
Stromertrag pro Jahr | 47.2102 | 21.4592 | 25.751 | [MWhel a-1]
Wärmeertrag pro Stunde | 6.9653 | 3.166 | 3.7992 | [kWhth h-1]
Wärmeertrag pro Tag | 167.167 | 75.985 | 91.182 | [kWhth d-1]
Wärmeertrag pro Jahr | 61.0577 | 27.7535 | 33.3042 | [MWhth a-1]
Leistung im Biogas | 14.5557 | 6.6162 | 7.9395 | [kW]
Leistung elektrisch | 5.3856 | 2.448 | 2.9376 | [kW]
Leistung thermisch | 6.9653 | 3.166 | 3.7992 | [kW]
Finanzieller Erlös
Energieträger | [CHF a-1]
Methanproduktion | 0
Nettostromproduktion | 0
Nettowärmeproduktion | 0

## Beurteilung Kennwerte
Kennwerte der Energieproduktion, Verweilzeiten und Raumbelastung
Energieproduktion | Wert berechnet | Wert gemessen
Biogasertrag | 21334.1071 | 0 | [Nm3 a-1] | Stimmt der berechnete Wert ungefähr mit dem gemessenen überein?
Methanertrag | 12800.4643 | 0 | [Nm3 a-1] | Stimmt der berechnete Wert ungefähr mit dem gemessenen überein?
Nettostromproduktion | 47.2102 | 0 | [MWh a-1] | Stimmt der berechnete Wert ungefähr mit dem gemessenen überein?
Schlammverweilzeit (SRT)
Schlamverweilzeit(SRT) Stufe 1 | 45.4857 |  | [d]
Hydraulische Verweilzeit (HRT)
Hydraulische Verweilzeit (HRT) Gesamtsystem | 136.457 |  | [d]
Organische Raumbelastung (BR)
Organische Raumbelastung (BR) Stufe 1 | 0.30975 |  | [kg oTS d-1 m-3]
Beurteilung
Biogas- und Energieproduktion
Die berechnete Energieproduktion stimmt ungefähr mit der tatsächlich gemessenen überein. |  |  |  | Der Abbauprozess läuft stabil.
Die berechnete Biogas- und Energieproduktion ist signifikant tiefer, als die tatsächlich gemessene. |  |  |  | Das ist unrealistisch: Überprüfe Fehler bei der Eingabe!
Die berechnete Biogas- und Energieproduktion ist signifikant höher, als die tatsächlich gemessene. |  |  |  | Hemmeffekte des Abbaus sind wahrscheinlich!
Schlammverweilzeit (SRT)
Die berechnete Schlammverweilzeit (SRT=HRT) im Rührkessel ohne Biomasserückhalt ist > 15 Tage. |  |  |  | Voraussetzung für stabilen Betrieb sind gegeben.
Die berechnete Schlammverweilzeit (SRT=HRT) im Rührkessel ohne Biomasserückhalt ist 10-15 Tage. |  |  |  | Ein stabiler Prozess ist gefährdet!
Die berechnete Schlammverweilzeit (SRT=HRT) im Rührkessel ohne Biomasserückhalt <10 Tage. |  |  |  | Ein instabiler Prozess ist wahrscheinlich!
Hydraulische Verweilzeit (HRT)
Bei der berechneten hydraulische Verweilzeit (HRT) im Gesamtsystem beträgt >26 Tage. |  |  |  | Ein weitgehender Abbau von >99% ist zu erwarten.
Die berechnete hydraulische Verweilzeit (HRT) im Gesamtsystem beträgt 13-26 Tage. |  |  |  | Ein moderater Abbau von 90-99% ist zu erwarten.
Die berechnete hydraulische Verweilzeit (HRT) im Gesamtsystem beträgt <13 Tage. |  |  |  | Ein geringer Abbau von <90% ist zu erwarten!
Organische Raumbelastung (BR)
Die berechnete Raumbelastung (BR) beträgt 2-4 kg oTS m-3 d-1 |  |  |  | Die Faulung ist gut ausgelastet.
Die berechnete Raumbelastung (BR) beträgt <2 kg oTS m-3 d-1 |  |  |  | Die Faulung ist wenig ausgelastet.
Die berechnete Raumbelastung (BR) beträgt >4 kg oTS m-3 d-1 |  |  |  | Die Faulung ist überlastet, ein instabiler Prozess wahrscheinlich!

## Datenbank Substrate
Datenbank Substrate
Substrat | Substrate | TS | oTS | oTS/TS | C % | H % | C:H | N % | C:N | BMPtheor. | YCH4 | SD | SD | Abbaubark. | YCH4 | k-Wert | Lag | T50 | Quelle | CH4-Anteil | Quelle
|  | [%] | [%] | [-] | [%] | [%] | [-] | [%] | [-] | [L kg-1 oTS] | [L kg-1 oTS] | [L kg-1 oTS] | [%] | [-] | [L kg-1 FS] | [d-1] | [d] | [d] |  | [-]
Mittelwert |  | 29.3766 | 27.8029 | 0.86975 | 45.1905 | 6.3013 | 7.2127 | 2.3898 | 25.6348 | 543.1875 | 354.8615 | 14.5146 | 0.040998 | 0.66984 | 107.7273 | 0.14814 | 1.4688 | 6.1743 |  | 0.57985
SD absolut |  | 25.9209 | 24.7848 | 0.095529 | 6.2067 | 1.0776 | 0.44349 | 1.2418 | 16.6755 | 126.8556 | 138.3689 | 14.5659 | 0.031233 | 0.21098 | 128.9228 | 0.049603 | 1.5341 | 2.7549 |  | 0.044458
SD relativ |  | 88.24% | 89.14% | 10.98% | 13.73% | 17.1% | 6.149% | 51.96% | 65.05% | 23.35% | 38.99% | 100.4% | 76.18% | 31.5% | 119.7% | 33.48% | 104.5% | 44.62% |  | 7.667%
Minimalwert |  | 1.5 | 3.09 | 0.5559 | 24.9 | 4.1 | 6.0732 | 0.55 | 5.41 | 330 | 99.29 | 1.71 | 0.007854 | 0.26 | 4.1305 | 0.05 | 0 | 2.32 |  | 0.51
Maximalwert |  | 99.9 | 99.12 | 0.99219 | 65.1 | 10.3 | 8.3836 | 6.36 | 80.7 | 986 | 804.61 | 76.71 | 0.12962 | 0.97 | 797.5294 | 0.29 | 7.56 | 15.88 |  | 0.68
25% Quartile, hoch |  | 9.1 | 9.42 | 0.8 | 42.38 | 5.77 | 6.9811 | 1.4375 | 14.54 | 469 | 250.645 | 6.11 | 0.017417 | 0.4875 | 34.1526 | 0.11 | 0.4 | 4.325 |  | 0.55
25% Quartile, tief |  | 33.48 | 31.07 | 0.94038 | 48.23 | 6.8125 | 7.4691 | 3.02 | 30.4825 | 591.5 | 413.3275 | 17.545 | 0.060501 | 0.84 | 128.0641 | 0.175 | 2.12 | 7.875 |  | 0.62
Altbrot | Bread waste | 66.19 | 63.59 | 0.96072 | 45.07 | 6.27 | 7.1882 | 2.61 | 17.25 | 472 | 396.72 | 7.53 | 1.898% | 0.84 | 252.2742 | 0.22 | 0.1 | 3.22 | Allen et al. (2016) | 0.53 | Brandenburger Biogas
Backabfälle | Bakery | 45.72 | 42.02 | 0.91907 | 52.7 | 8.2 | 6.4268 | 2.8 | 18.82 | 696 | 529.23 | 27.26 | 5.151% | 0.76 | 222.3824 | 0.08 | 3 | 5.45 | Allen et al. (2016) | 0.53 | Brandenburger Biogas
Belebtschlamm, eingedickt | WAS | 15.92 | 8.85 | 0.5559 | 24.9 | 4.1 | 6.0732 | 4.6 | 5.41 | 530 | 188.57 | 3.57 | 1.893% | 0.36 | 16.6884 | 0.13 | 1.2 | 10.8 | Allen et al. (2016) | 0.6 | Brandenburger Biogas
Brauereischlempe | Brewing stillage | 22.8 | 21.68 | 0.95088 | 49.83 | 6.75 | 7.3822 | 4.61 | 10.82 | 592 | 331.93 | 10.95 | 3.299% | 0.56 | 71.9624 | 0.11 | 2.04 | 8.1 | Allen et al. (2016) | 0.62 | Brandenburger Biogas
Druckentspannungsflotat | DAF | 3.94 | 3.09 | 0.78426 | 65.1 | 10.3 | 6.3204 | 1.3 | 50.08 | 826 | 787.36 | 59.51 | 7.558% | 0.95 | 24.3294 | 0.1 | 2.34 | 5.07 | Allen et al. (2016) | 0.59 | Brandenburger Biogas
Energierüben | Energy beet | 22.77 | 22.14 | 0.97233 | 41.68 | 6.13 | 6.7993 | 0.78 | 53.67 | 395 | 375.13 | 6.93 | 1.847% | 0.95 | 83.0538 | 0.26 | 0.4 | 2.63 | Allen et al. (2016) | 0.55 | Brandenburger Biogas
Fettabscheidermaterial | Grease trap | 27.36 | 26.01 | 0.95066 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 975 | 416.59 | 6.85 | 1.644% | 0.42 | 108.3551 | 0.22 | 0.11 | 3.56 | Allen et al. (2016) | 0.65 | Brandenburger Biogas
Fisch | Fish | 39.5 | 33.95 | 0.85949 | 55.08 | 6.57 | 8.3836 | 6.36 | 8.66 | 798 | 591.82 | 76.71 | 12.96% | 0.74 | 200.9229 | 0.08 | 0.41 | 6.02 | Allen et al. (2016) | 0.6 | Schätzwert
Frischschlamm |  | 1.8 |  | 0.77 | [6 empty] | 350 | [7 empty] | eigene Werte
Futterrübe | Fodder Beet | 16.58 | 15.12 | 0.91194 | 42.5 | 5.77 | 7.3657 | 1.4 | 30.43 | 460 | 332.6 | 5.01 | 1.506% | 0.72 | 50.2891 | 0.14 | 1.27 | 6.44 | Allen et al. (2016) | 0.52 | Brandenburger Biogas
Gastronomieabfälle (Sommer) | CFW (summer) | 32.8 | 30.37 | 0.92591 | 49 | 7 | 7 | 3.4 | 14.41 | 620 | 534.55 | 4.99 | 0.9335% | 0.86 | 162.3428 | 0.21 | 2.3 | 9.34 | Allen et al. (2016) | 0.62 | Brandenburger Biogas
Gastronomieabfälle (Winter) | CFW (winter) | 23.8 | 21.42 | 0.9 | 48.2 | 7 | 6.8857 | 3.6 | 13.39 | 620 | 490.97 | 4.81 | 0.9797% | 0.79 | 105.1658 | 0.19 | 2.5 | 10.74 | Allen et al. (2016) | 0.62 | Brandenburger Biogas
Gebrauchtes Speiseöl | UCO | 99.9 | 99.12 | 0.99219 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 986 | 804.61 | 57 | 7.084% | 0.82 | 797.5294 | 0.091 | 3.57 | 9.71 | Allen et al. (2016) | 0.68 | Brandenburger Biogas
Geflügelmist | Poultry manure | 51.46 | 29.72 | 0.57754 | 31.15 | 4.26 | 7.3122 | 2.35 | 13.24 | 614 | 228.26 | 2.32 | 1.016% | 0.37 | 67.8389 | 0.19 | 0.5 | 3.61 | Allen et al. (2016) | 0.65 | Brandenburger Biogas
Gras (Welksilage) | Grass digestate | 5.36 | 3.92 | 0.73134 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 126.83 | 11.3 | 8.91% | n.a. | 4.9717 | 0.11 | 0.21 | 6.3 | Allen et al. (2016) | 0.55 | Brandenburger Biogas
Gras, frisch | Fresh Grass | n.a. | 20.42 | n.a. | 43.14 | 5.84 | 7.387 | 1.92 | 22.51 | 472 | 367.83 | 8.79 | 2.39% | 0.78 | 75.1109 | 0.16 | 0.6 | 4.5 | Allen et al. (2016) | 0.55 | Brandenburger Biogas
Grassilage (Mittelland) | Grass silage (midlands) | 29.27 | 26.84 | 0.91698 | 43.32 | 5.88 | 7.3673 | 1.67 | 25.94 | 443 | 399.56 | 4.12 | 1.031% | 0.9 | 107.2419 | 0.11 | 1.94 | 7.65 | Allen et al. (2016) | 0.55 | Brandenburger Biogas
Grassilage (Nord) | Grass silage (north) | 15.38 | 13.26 | 0.86216 | 42.4 | 5.6 | 7.5714 | 1.74 | 24.37 | 503 | 389.61 | 3.06 | 0.7854% | 0.77 | 51.6623 | 0.153 | 0.1 | 4.76 | Allen et al. (2016) | 0.55 | Brandenburger Biogas
Grassilage (Spätschnitt) | Late cut silage | 17.85 | 16.42 | 0.91989 | 43.8 | 5.91 | 7.4112 | 1.08 | 40.43 | 469 | 392.56 | 6.83 | 1.74% | 0.84 | 64.4584 | 0.14 | 0.54 | 5.01 | Allen et al. (2016) | 0.55 | Brandenburger Biogas
Grassilage (Süd) | Grass silage (south) | 12.22 | 11.25 | 0.92062 | 44.47 | 5.65 | 7.8708 | 1.02 | 43.74 | 472 | 374.48 | 29.69 | 7.928% | 0.79 | 42.129 | 0.1 | 3.2 | 8.86 | Allen et al. (2016) | 0.55 | Brandenburger Biogas
Gülle (Herbst) | Autumn slurry | 6.5 | 5.1 | 0.78462 | 42.25 | 5.36 | 7.8825 | 1.98 | 21.34 | 575 | 175.45 | 13.87 | 7.905% | 0.31 | 8.9479 | 0.13 | 1.99 | 6.55 | Allen et al. (2016) | 0.6 | Brandenburger Biogas
Gülle (Milchkühe) | Slurry (dairy heifers) | 7.84 | 5.51 | 0.70281 | 43.26 | 5.84 | 7.4075 | 2.19 | 19.75 | 516 | 136.05 | 11.97 | 8.798% | 0.26 | 7.4964 | 0.12 | 1.56 | 4.29 | Allen et al. (2016) | 0.6 | Brandenburger Biogas
Heu | Hay | 87.38 | 82.17 | 0.94038 | 44.86 | 5.77 | 7.7747 | 1.59 | 28.15 | 470 | 156.03 | 19 | 12.18% | 0.33 | 128.2099 | 0.09 | 4.84 | 10.37 | Allen et al. (2016) | 0.55 | Brandenburger Biogas
Hofdünger | Farm yard manure | 19.8 | 17.09 | 0.86313 | 41.91 | 5.6 | 7.4839 | 2.93 | 14.32 | 506 | 137.96 | 2.73 | 1.979% | 0.27 | 23.5774 | 0.05 | 7.56 | 15.88 | Allen et al. (2016) | 0.6 | Brandenburger Biogas
Kartoffeln (Kerr) | Potatoes, Kerr | 24.34 | 23.35 | 0.95933 | 42.45 | 6.02 | 7.0515 | 0.67 | 63.04 | 421 | 337.56 | 9.91 | 2.936% | 0.8 | 78.8203 | 0.23 | 0.85 | 2.45 | Allen et al. (2016) | 0.51 | Brandenburger Biogas
Kartoffeln (Roosters) | Potatoes, Roosters | 25.75 | 24.72 | 0.96 | 42.32 | 5.94 | 7.1246 | 0.71 | 59.61 | 416 | 351.01 | 12.27 | 3.496% | 0.84 | 86.7697 | 0.23 | 0.82 | 2.43 | Allen et al. (2016) | 0.51 | Brandenburger Biogas
Klärschlamm, eingedickt | WWTS | 8.61 | 6.77 | 0.7863 | 43.3 | 5.8 | 7.4655 | 2.2 | 19.68 | 406 | 247.41 | 11.02 | 4.454% | 0.61 | 16.7497 | 0.18 | 0.52 | 4.66 | Allen et al. (2016) | 0.6 | Brandenburger Biogas
Lebensmittelabfälle | Grocery waste | 16.29 | 15.28 | 0.938 | 49.48 | 6.88 | 7.1919 | 2.6 | 19.01 | 584 | 421.59 | 44.47 | 10.55% | 0.72 | 64.419 | 0.22 | 0.52 | 3.19 | Allen et al. (2016) | 0.62 | Brandenburger Biogas
Lebensmittelabfälle (Sammelstelle) | FWCCC (domestic) | 21.91 | 19.96 | 0.911 | 46.8 | 6.3 | 7.4286 | 2.7 | 17.33 | 471 | 419.62 | 48.9 | 11.65% | 0.89 | 83.7562 | 0.17 | 1.35 | 4.92 | Allen et al. (2016) | 0.62 | Brandenburger Biogas
Lebensmittelabfälle gemischt (Sammelstelle) | FWCCC (Mix) | 28.72 | 25.14 | 0.87535 | 48.8 | 7.3 | 6.6849 | 3.25 | 15.02 | 537 | 508.44 | 24.53 | 4.825% | 0.95 | 127.8218 | 0.17 | 6.75 | 12.8 | Allen et al. (2016) | 0.62 | Brandenburger Biogas
Lebensmittelabfälle getrocknet (Sammelstelle) | FWCCC (domestic and dried) | 95.12 | 87.51 | 0.92 | 50.57 | 7.21 | 7.0139 | 3.68 | 13.74 | 569 | 396.31 | 5.14 | 1.297% | 0.7 | 346.8109 | 0.134 | 1.1 | 4.12 | Allen et al. (2016) | 0.62 | Brandenburger Biogas
Lebensmittelabfälle kommerziell | FWCCC (commercial) | 35.4 | 30.11 | 0.85056 | 49 | 7 | 7 | 3.4 | 14.41 | 550 | 535.27 | 20.04 | 3.744% | 0.97 | 161.1698 | 0.22 | 3.26 | 8.42 | Allen et al. (2016) | 0.62 | Brandenburger Biogas
Lebensmittelabfälle, ländlich (mit Gras) | RFW (with grass) | 33.4 | 27.49 | 0.82305 | 43.3 | 5.9 | 7.339 | 2.7 | 16.04 | 577 | 274.16 | 4.78 | 1.744% | 0.48 | 75.3666 | 0.16 | 2.2 | 8.87 | Allen et al. (2016) | 0.62 | Brandenburger Biogas
Lebensmittelabfälle, ländlich (ohne Gras) | RFW (without grass) | 30.6 | 27.05 | 0.88399 | 44.9 | 6.6 | 6.803 | 3.1 | 14.48 | 566 | 367.82 | 6.32 | 1.718% | 0.65 | 99.4953 | 0.18 | 2 | 8.66 | Allen et al. (2016) | 0.62 | Brandenburger Biogas
Lebensmittelabfälle, städitisch (mit Gras) | UFW (with grass) | 25.66 | 18.89 | 0.73617 | 41.3 | 5.2 | 7.9423 | 2.6 | 15.88 | 625 | 296.71 | 6.14 | 2.069% | 0.47 | 56.0485 | 0.17 | 1.3 | 6.71 | Allen et al. (2016) | 0.62 | Brandenburger Biogas
Lebensmittelabfälle, städitisch (ohne Gras) | UFW (without grass) | 31 | 29.08 | 0.93806 | 46.5 | 7.3 | 6.3699 | 3.7 | 12.57 | 564 | 343.75 | 2.91 | 0.8465% | 0.61 | 99.9625 | 0.15 | 2.2 | 9.32 | Allen et al. (2016) | 0.62 | Brandenburger Biogas
Mais frisch | Fresh Maize | 32.83 | 31.77 | 0.96771 | 43.85 | 6.21 | 7.0612 | 1.17 | 37.48 | 426 | 354.06 | 12.94 | 3.655% | 0.83 | 112.4849 | 0.23 | 0.21 | 2.98 | Allen et al. (2016) | 0.53 | Brandenburger Biogas
Maissilage | Maize silage | 33.48 | 32.46 | 0.96953 | 44.72 | 6.32 | 7.0759 | 1.23 | 36.36 | 458 | 394.08 | 13.51 | 3.428% | 0.86 | 127.9184 | 0.17 | 0.1 | 3.94 | Allen et al. (2016) | 0.52 | Brandenburger Biogas
Milchviehgülle (Dec-Jan) | Slurry (Dec-Jan) | 7.11 | 5.75 | 0.80872 | 42.8 | 5.88 | 7.2789 | 2.51 | 17.05 | 606 | 199.77 | 1.71 | 0.856% | 0.33 | 11.4868 | 0.09 | 4.4 | 9.26 | Allen et al. (2016) | 0.6 | Brandenburger Biogas
Milchviehgülle (Feb-Apr) | Dairy Slurry (Feb-Apr) | 9.1 | 6.56 | 0.72088 | 40.05 | 5.06 | 7.915 | 2.24 | 17.9 | 525 | 214.01 | 9.03 | 4.219% | 0.41 | 14.0391 | 0.15 | 0.99 | 4.36 | Allen et al. (2016) | 0.6 | Brandenburger Biogas
Milchviehgülle (Sommer) A | Summer slurry B | 8.75 | 6.69 | 0.76457 | 41.95 | 5.38 | 7.7974 | 2.2 | 19.07 | 389 | 239.39 | 9.46 | 3.952% | 0.62 | 16.0152 | 0.082 | 2.45 | 10.13 | Allen et al. (2016) | 0.6 | Brandenburger Biogas
Milchviehgülle (Sommer) B | Summer slurry | 6.1 | 4.78 | 0.78361 | 39.31 | 5.22 | 7.5307 | 1.9 | 20.72 | 525 | 238.11 | 4.71 | 1.978% | 0.45 | 11.3817 | 0.15 | 0.85 | 4.25 | Allen et al. (2016) | 0.6 | Brandenburger Biogas
Milchviehgülle (Waschwasser) | Parlour washings | 5.55 | 4.44 | 0.8 | 41.45 | 5.67 | 7.3104 | 1.67 | 24.87 | 557 | 208.89 | 7.26 | 3.476% | 0.38 | 9.2747 | 0.15 | 0.48 | 4.49 | Allen et al. (2016) | 0.6 | Brandenburger Biogas
Molke 8% | 8% sludge | 9.42 | 7.62 | 0.80892 | 43.9 | 6.8 | 6.4559 | 5.6 | 7.84 | 492 | 461.19 | 31.2 | 6.765% | 0.94 | 35.1427 | 0.16 | 0.81 | 3.7 | Allen et al. (2016) | 0.67 | Brandenburger Biogas
Molke 8% (ohne Flotat) | 8% sludge (without DAF) | 8.63 | 7.3 | 0.84589 | 55.1 | 8.62 | 6.3921 | 3.46 | 15.92 | 508 | 454.28 | 19.41 | 4.273% | 0.89 | 33.1624 | 0.11 | 3.32 | 11.2 | Allen et al. (2016) | 0.63 | Brandenburger Biogas
Ölraps Ganzpflanze | OSR Whole Crop | 88.49 | 84.92 | 0.95966 | 50.68 | 7.43 | 6.821 | 1.9 | 26.63 | 590 | 318.92 | 10.91 | 3.421% | 0.54 | 270.8269 | 0.13 | 0.12 | 5.3 | Allen et al. (2016) | 0.56 | Brandenburger Biogas
Ölraps nicht zerkleinert | OSR not macerated | 92.42 | 88.6 | 0.95867 | 59.98 | 8.51 | 7.0482 | 2.54 | 23.65 | 762 | 215.16 | 12.47 | 5.796% | 0.28 | 190.6318 | 0.09 | 1.8 | 7.36 | Allen et al. (2016) | 0.56 | Brandenburger Biogas
Ölraps zerkleinert | OSR (macerated) | 92.62 | 87.55 | 0.94526 | 58.83 | 8.69 | 6.7699 | 2.8 | 21.01 | 772 | 646.3 | 7.39 | 1.143% | 0.84 | 565.8356 | 0.09 | 2.9 | 7.57 | Allen et al. (2016) | 0.56 | Brandenburger Biogas
Panseninhalt | Abattoir waste (paunch content) | 17.01 | 15.62 | 0.91828 | 46.5 | 6.3 | 7.381 | 2.8 | 16.61 | 469 | 238.25 | 16.31 | 6.846% | 0.51 | 37.2146 | 0.09 | 0.51 | 5.6 | Allen et al. (2016) | 0.55 | Brandenburger Biogas
Park- und Grasabfälle | CPGW (City park and grass waste) | 23.22 | 20.79 | 0.89535 | 44.79 | 5.77 | 7.7626 | 3.08 | 14.56 | 525 | 252.58 | 26.03 | 10.31% | 0.48 | 52.5114 | 0.13 | 1.93 | 6.87 | Allen et al. (2016) | 0.55 | Brandenburger Biogas
Primärschlamm |  | 3 |  | 0.8 | [6 empty] | 300 | [7 empty] | eigene Werte
Rindergülle | Slurry (beef) | 8.44 | 6.76 | 0.80095 | 42.49 | 5.78 | 7.3512 | 2.63 | 16.15 | 529 | 310.79 | 6.08 | 1.956% | 0.59 | 21.0094 | 0.093 | 1.62 | 7.44 | Allen et al. (2016) | 0.6 | Brandenburger Biogas
Rüben | Turnips | 10.65 | 9.99 | 0.93803 | 41.1 | 5.65 | 7.2743 | 1.8 | 22.83 | 416 | 398.61 | 8.62 | 2.163% | 0.96 | 39.8211 | 0.13 | 1 | 5.2 | Allen et al. (2016) | 0.52 | Brandenburger Biogas
Savazi-Gras | Savazi grass | 23.83 | 20.8 | 0.87285 | 42.18 | 5.81 | 7.2599 | 2.35 | 17.95 | 503 | 311.25 | 4.8 | 1.542% | 0.62 | 64.74 | 0.11 | 1.28 | 6.57 | Allen et al. (2016) | 0.55 | Brandenburger Biogas
Schlachtabfälle | Abattoir waste (mix) | 16.64 | 14.84 | 0.89183 | 48.32 | 6.85 | 7.054 | 4.09 | 11.81 | 481 | 336.45 | 15.74 | 4.678% | 0.7 | 49.9292 | 0.15 | 0.6 | 5.5 | Allen et al. (2016) | 0.65 | Schätzwert
Schlachthofabfälle (Schlamm) | Abattoir waste (green sludge) | 19.62 | 18.11 | 0.92304 | 57.3 | 8.4 | 6.8214 | 3 | 19.1 | 683 | 403.54 | 18.78 | 4.654% | 0.59 | 73.0811 | 0.18 | 0.98 | 5.3 | Allen et al. (2016) | 0.65 | Brandenburger Biogas
Schweinegülle | Pig slurry | 5.42 | 4.16 | 0.76753 | 39.65 | 5.22 | 7.5958 | 2.97 | 13.35 | 330 | 99.29 | 8.79 | 8.853% | 0.3 | 4.1305 | 0.07 | 1.98 | 5.11 | Allen et al. (2016) | 0.62 | Brandenburger Biogas
Silage 1. Schnitt (spät) | Late 1st cut silage | 22.16 | 20.42 | 0.92148 | 43.8 | 5.91 | 7.4112 | 1.08 | 40.43 | 598 | 315.56 | 20.46 | 6.484% | 0.53 | 64.4374 | 0.11 | 0.79 | 6.04 | Allen et al. (2016) | 0.55 | Brandenburger Biogas
Silage 2. Schnitt (Süd) | Silage (2nd cut, south) | 24.96 | 23.14 | 0.92708 | 44.3 | 5.96 | 7.4329 | 1.27 | 34.97 | 477 | 376.99 | 6.19 | 1.642% | 0.79 | 87.2355 | 0.153 | 0.08 | 4.8 | Allen et al. (2016) | 0.55 | Brandenburger Biogas
Silage Sickersaft | Silage effluent | 4.55 | 3.09 | 0.67912 | 34.76 | 4.79 | 7.2568 | 5.02 | 6.92 | 599 | 553.68 | 14.69 | 2.653% | 0.92 | 17.1087 | 0.29 | 0 | 2.32 | Allen et al. (2016) | 0.55 | Brandenburger Biogas
Silageballen 1. Schnitt | Silage Bales (1st cut) | 16.81 | 15.32 | 0.91136 | 45.25 | 5.95 | 7.605 | 1.48 | 30.64 | 507 | 432.86 | 8.59 | 1.984% | 0.85 | 66.3142 | 0.147 | 0.11 | 4.85 | Allen et al. (2016) | 0.55 | Brandenburger Biogas
Silageballen 2. Schnitt | Silage Bales (2nd cut) | 17.35 | 15.9 | 0.91643 | 44.43 | 5.94 | 7.4798 | 1.75 | 25.34 | 493 | 428.36 | 7.79 | 1.819% | 0.87 | 68.1092 | 0.166 | 0.15 | 4.5 | Allen et al. (2016) | 0.55 | Brandenburger Biogas
Sommergerste | Spring Barley | 68.64 | 67.08 | 0.97727 | 44.17 | 6.32 | 6.9889 | 0.64 | 69.37 | 439 | 361.81 | 22.81 | 6.304% | 0.82 | 242.7021 | 0.15 | 0.16 | 4.5 | Allen et al. (2016) | 0.52 | Brandenburger Biogas
Sommerweizen | Spring Wheat | 66.95 | 63.7 | 0.95146 | 43.92 | 6.23 | 7.0498 | 1.15 | 38.19 | 446 | 340.15 | 9.56 | 2.811% | 0.76 | 216.6756 | 0.15 | 0.04 | 4.66 | Allen et al. (2016) | 0.52 | Brandenburger Biogas
Triticale | Triticale | 54.36 | 48.98 | 0.90103 | 44.12 | 6.51 | 6.7773 | 1.45 | 30.43 | 475 | 314.11 | 7.61 | 2.423% | 0.66 | 153.8511 | 0.17 | 0.14 | 3.94 | Allen et al. (2016) | 0.52 | Brandenburger Biogas
Überschusschlamm |  | 1.5 |  | 0.76 | [6 empty] | 250 | [7 empty] | eigene Werte
Wintergerste | Winter Barley | 55.79 | 53.74 | 0.96326 | 44.38 | 5.87 | 7.5605 | 0.6 | 73.97 | 438 | 366.53 | 14.8 | 4.038% | 0.84 | 196.9732 | 0.19 | 0.4 | 3.58 | Allen et al. (2016) | 0.52 | Brandenburger Biogas
Winterhafer | Winter Oats | 63.89 | 61.9 | 0.96885 | 44.39 | 6.38 | 6.9577 | 0.55 | 80.7 | 450 | 281.26 | 4.57 | 1.625% | 0.63 | 174.0999 | 0.15 | 0.12 | 4.6 | Allen et al. (2016) | 0.53 | Brandenburger Biogas
Winterweizen | Winter Wheat | 59.52 | 54.07 | 0.90843 | 44.03 | 6.42 | 6.8583 | 1.12 | 39.2 | 505 | 354.48 | 6.16 | 1.738% | 0.7 | 191.6673 | 0.18 | 0.48 | 4.01 | Allen et al. (2016) | 0.52 | Brandenburger Biogas
Zuckerrüben | Sugar beet | 22.62 | 22.08 | 0.97613 | 42.05 | 6.15 | 6.8374 | 0.65 | 65.02 | 407 | 344.18 | 12.36 | 3.591% | 0.85 | 75.9949 | 0.29 | 0.47 | 2.36 | Allen et al. (2016) | 0.55 | Brandenburger Biogas
Zuckerrübenköpfe | Sugar beet | 12.06 | 9.67 | 0.80182 | 41.06 | 5.12 | 8.0195 | 3.17 | 12.94 | 544 | 306.01 | 12.75 | 4.167% | 0.56 | 29.5912 | 0.23 | 0.33 | 3.01 | Allen et al. (2016) | 0.55 | Brandenburger Biogas
Substrat 1
Substrat 2
Substrat 3
Substrat 4
Substrat 5
Substrat 6
Substrat 7
Substrat 8
Substrat 9
Substrat 10
Substrat 11
Substrat 12
Substrat 13
Substrat 14
Substrat 15
Substrat 16
Substrat 17
Substrat 18
Substrat 19
Substrat 20

## Grundlagen
Grundlagen | Wert | Einheit | Beschreibung | Quelle
Konstanten
Tagesstunden | 24 | [h]
Jahrestage | 365.25 | [d]
Jahresstunden | 8766 | [h]
Methanproduktion pro CSB | 315 | [Nml g-1] | Methanproduktion aus einem Gramm CSB | Kaltschmitt et al. (2016): Energie aus Biomasse
Heizwert Methan | 9.968 | [kWh Nm-3] | Heizwert eines Normkubikmeters Methan bei 25°C
Liter pro Mol | 0.0224 | [m3 mol-1]
Molmasse CH4 | 16.0423 | [g mol-1]
Molmasse CO2 | 44.0095 | [g mol-1]
Kennzahlen
BHKW-Wirkungsgrad elektrisch | 0.37 | [kWel kWch-1] | Berechnet aus Elektrizitätsproduktion dividiert durch (Bruttoenergie Klärgas minus Einspeisung ins Gasnetz) | BFE (2020): Schweizerische Statistik der erneuerbaren Energien
BHKW-Wirkungsgrad thermisch | 0.47853 | [kWth kWch-1] | Berechnet aus genutzte Wärme dividiert durch (Bruttoenergie Klärgas minus Einspeisung ins Gasnetz) | BFE (2020): Schweizerische Statistik der erneuerbaren Energien
Wärmeverlust | 0.15147 | [kWth kWch-1] | 1 minus BHKW-Wirkungsgrad elektrisch minus BHKW-Wirkungsgrad thermisch
Frischschlamm | 35 | [kg TS EGW-1 d-1] | Schlammanteil des Frischschlamms aus dem Vorklärbecken | Gujer et al. (1999): Siedlungswasserwirtschaft
Primärschlamm | 45 | [kg TS EGW-1 d-1] | Schlammanteil des Frischschlamms aus dem Belebtschlamm-/Nachklärbecken | Gujer et al. (1999): Siedlungswasserwirtschaft
Überschussschlamm | 90 | [kg TS EGW-1 d-1] | Input in Faulturm | Gujer et al. (1999): Siedlungswasserwirtschaft
Erfahrungs- und Grenzwerte
Dichte Klärschlamm | 0.99997 | [m3 t-1] | Annahme: Dichte wie Wasser bei 4°C
Stöchiometrische Biogasbildung Kohlenhydrate | 790 | [Nm3 t-1 oTS] | Theoretische Biogasbildung des abbaubaren Anteils | Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (2016): Leitfaden Biogas
Stöchiometrische Biogasbildung Lipide | 1250 | [Nm3 t-1 oTS] | Theoretische Biogasbildung des abbaubaren Anteils | Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (2016): Leitfaden Biogas
Stöchiometrische Biogasbildung Proteine | 700 | [Nm3 t-1 oTS] | Theoretische Biogasbildung des abbaubaren Anteils | Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (2016): Leitfaden Biogas
Methananteil Kohlenhydrate | 0.5 | [-] | Theoretischer Methananteil des abbaubaren Anteils | Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (2016): Leitfaden Biogas
Methananteil Lipide | 0.68 | [-] | Theoretischer Methananteil des abbaubaren Anteils | Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (2016): Leitfaden Biogas
Methananteil Proteine | 0.71 | [-] | Theoretischer Methananteil des abbaubaren Anteils | Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (2016): Leitfaden Biogas
Biomasse-Yield | 0.1 | [-] | Der Anteil des Substrates, der in die Mikroorganismen-Biomasse umgewandelt wird (3-10%). | Kaltschmitt et al. (2016): Energie aus Biomasse
Biogas-Yield | 0.9 | [-] | Der Anteil des Substrates, der zu Biogas abgebaut wird (90-97%). | Kaltschmitt et al. (2016): Energie aus Biomasse
Maximale Raumbelastung (BR) | 5 | [kg oTS d-1 m3] | Maximale tägliche oTS-Fracht pro Nutzvolumen des Faulraums, bei welcher ein stabiler Abbauprozess gewährleistet ist. | eigene Abschätzung
Minimale hydraulische Verweilzeit (HRT) | 12 | [d] | Minimale Verweilzeit im Faulraum, bei welcher die Methanbildner nicht ausgewaschen werden. | Kaltschmitt et al. (2016): Energie aus Biomasse
oTS/TOC | 2 | [-] | Je nach Substrat liegt der Umrechnungsfaktor zwischen 1.8 und 2.2. | Kaltschmitt et al. (2016): Energie aus Biomasse
Gleichgewichtsverhältnisse
CH4 (g) : CH4 (gebildet) | 1 | [-] | Verhältnis des gebildeten Kohlendioxids in der Gasphase zum total gebildeten Kohlendioxid bei 37°C, Atmosphärendruck und pH-Wert von 7.0.
CO2 (g) : CO2 (gebildet) | 1 | [-] | Verhältnis des gebildeten Methans in der Gasphase zum total gebildeten Methan bei 37°C, Atmosphärendruck und pH-Wert von 7.0.
NH3 (g) : NH4+ (gebildet) | 1 | [-] | Verhältnis des gebildeten Ammoniaks in der Gasphase zum total gebildeten Ammoniaks bei 37°C, Atmosphärendruck und pH-Wert von 7.0.
H2S (g) : S-2 (gebildet) | 1 | [-] | Verhältnis des gebildeten Schwefelwasserstoffs in der Gasphase zum total gebildeten Schwefelwasserstoff bei 37°C, Atmosphärendruck und pH-Wert von 7.0.

## Schlammmenge
Schlammmenge pro Einwohnergleichwert (EGW)
Substrat | Wert | Einheit
Bezeichnung
EGW |  | [Anz.]
TS pro EGW | #N/A | [kg TS EGW-1 d-1]
TS-Fracht | #N/A | [t TS]
TS-Konzentration |  | [g L-1]
Schlammmenge | #N/A | [m3 d-1]
Berechnete Werte eintragen! |  | Zellen B6-B27

## oTS aus BSB oder TOC
oTS berechnen aus CSB oder TOC
| aus CSB |  | aus TOC |  | Hilfstabelle
Substrat | CSB | oTS aus CSB | TOC | oTS aus TOC | YBiogas | oTS/CSB | oTS/TOC
| [g L-1] | [kg oTS L-1 FS] | [g L-1] | [kg oTS L-1 FS] | [L kg-1 oTS] | [-] | [-]
Belebtschlamm, eingedickt |  | 0 |  | 0 | 314.2833 | 0.99772 | 2
Belebtschlamm, eingedickt |  | 0 |  | 0 | 314.2833 | 0.99772 | 2
Belebtschlamm, eingedickt |  | 0 |  | 0 | 314.2833 | 0.99772 | 2
Belebtschlamm, eingedickt |  | 0 |  | 0 | 314.2833 | 0.99772 | 2
Belebtschlamm, eingedickt |  | 0 |  | 0 | 314.2833 | 0.99772 | 2
Belebtschlamm, eingedickt |  | 0 |  | 0 | 314.2833 | 0.99772 | 2
Belebtschlamm, eingedickt |  | 0 |  | 0 | 583.3333 | 1.8519 | 2
Belebtschlamm, eingedickt |  | 0 |  | 0 | 314.2833 | 0.99772 | 2
Belebtschlamm, eingedickt |  | 0 |  | 0 | 314.2833 | 0.99772 | 2
Belebtschlamm, eingedickt |  | 0 |  | 0 | 314.2833 | 0.99772 | 2
Belebtschlamm, eingedickt |  | 0 |  | 0 | 314.2833 | 0.99772 | 2
Belebtschlamm, eingedickt |  | 0 |  | 0 | 314.2833 | 0.99772 | 2
Belebtschlamm, eingedickt |  | 0 |  | 0 | 314.2833 | 0.99772 | 2
Belebtschlamm, eingedickt |  | 0 |  | 0 | 314.2833 | 0.99772 | 2
Belebtschlamm, eingedickt |  | 0 |  | 0 | 314.2833 | 0.99772 | 2
Belebtschlamm, eingedickt |  | 0 |  | 0 | 314.2833 | 0.99772 | 2
Belebtschlamm, eingedickt |  | 0 |  | 0 | 314.2833 | 0.99772 | 2
Belebtschlamm, eingedickt |  | 0 |  | 0 | 314.2833 | 0.99772 | 2
Belebtschlamm, eingedickt |  | 0 |  | 0 | 314.2833 | 0.99772 | 2
Belebtschlamm, eingedickt |  | 0 |  | 0 | 314.2833 | 0.99772 | 2
Belebtschlamm, eingedickt |  | 0 |  | 0 | 314.2833 | 0.99772 | 2
Belebtschlamm, eingedickt |  | 0 |  | 0 | 314.2833 | 0.99772 | 2
Berechnete Werte eintragen! |  | Spalte D

## spez. Methanertrag
Spezifische Biogasproduktion anhand von Massenanteilen der Makroelemente abschätzen
Eingabemaske Massenanteile | [5 empty] | Resultate |  | Hilfstabelle
Substrat | Lignin | Kohlenhydrate | Lipide | Proteine | Kontrolle | YCH4 | Methananteil | Abbaugrad | YBiogas
| [-] | [-] | [-] | [-] | =100 %? | [L kg-1 oTS] | [-] | [-] | [L kg-1 oTS]
Joghurt |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 1 | 0
Belebtschlamm, eingedickt |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 1 | 0
Belebtschlamm, eingedickt |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 1 | 0
Belebtschlamm, eingedickt |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 1 | 0
Belebtschlamm, eingedickt |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 1 | 0
Belebtschlamm, eingedickt |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 1 | 0
Belebtschlamm, eingedickt |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 1 | 0
Belebtschlamm, eingedickt |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 1 | 0
Belebtschlamm, eingedickt |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 1 | 0
Belebtschlamm, eingedickt |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 1 | 0
Belebtschlamm, eingedickt |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 1 | 0
Belebtschlamm, eingedickt |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 1 | 0
Belebtschlamm, eingedickt |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 1 | 0
Belebtschlamm, eingedickt |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 1 | 0
Belebtschlamm, eingedickt |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 1 | 0
Belebtschlamm, eingedickt |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 1 | 0
Belebtschlamm, eingedickt |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 1 | 0
Belebtschlamm, eingedickt |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 1 | 0
Belebtschlamm, eingedickt |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 1 | 0
Belebtschlamm, eingedickt |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 1 | 0
Belebtschlamm, eingedickt |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 1 | 0
Belebtschlamm, eingedickt |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 1 | 0
Berechnete Werte eintragen! |  | Spalten E, F
Berechnungsgrundlagen | [7 empty] | Hilfstabelle
| BMPtheor. | Biogasyield | BMPmax |  |  | YCH4 | Methananteil | Abbaugrad | YBiogas
| [L kg-1 oTS] | [-] | [L kg-1 oTS] |  |  | [L kg-1 FS] | [-] | [-] | [L kg-1 FS]
Kohlenhydrate | 790 | 0.9 | 711 |  |  | 238.1295 | 0.5 | 0.66984 | 476.2589
Lipide | 1250 | 0.9 | 1125 |  |  | 512.4305 | 0.68 | 0.66984 | 753.5742
Proteine | 700 | 0.9 | 630 |  |  | 299.6211 | 0.71 | 0.66984 | 422.0016

## Methananteil
Stöchiometrische Berechnung der Biogaszusammensetzung nach Buswell
C:H:O:N:S-Verhältnis
Falls nicht bekannt: | https://phyllis.nl/
Stöchiometrische Zusammensetzung eingeben
Kohlenstoff | C
Wasserstoff | H
Sauerstoff | O
Stickstoff | N
Schwefel | S
Berechnung der Anteile im Biogas |  |  | Resultate
|  | Stöchiometrischer Anteil | Anteil im Biogas | Gasphasenanteil | Stöchimetrischer Anteil in Gasphase
|  | [-] | [%] | [-] | [-]
Methan | CH4 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0
Kohlendioxid | CO2 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0
Ammoniak | NH3 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0
Schwefelwasserstoff | H2S | 0 | #DIV/0! | 1 | 0
| Total | Kontrolle | #DIV/0! |  | 0
Berechneter Wert eintragen! |  | Spalte F

## Abbaugrad
Abbaugrad
Eingabemaske Massenanteile |  |  | Resultate | Hilfstabelle
Substrat | YCH4 | k-Wert | Abbaugrad | YCH4 (t)
| [L kg-1 oTS] | [-] | [-] | [L kg-1 oTS]
Belebtschlamm, eingedickt | 188.57 | 0.13 | 100% | 188.57
Belebtschlamm, eingedickt | 188.57 | 0.13 | 100% | 188.57
Belebtschlamm, eingedickt | 188.57 | 0.13 | 100% | 188.57
Belebtschlamm, eingedickt | 188.57 | 0.13 | 100% | 188.57
Belebtschlamm, eingedickt | 188.57 | 0.13 | 100% | 188.57
Belebtschlamm, eingedickt | 188.57 | 0.13 | 100% | 188.57
Belebtschlamm, eingedickt | 350 | 0.13 | 100% | 350
Belebtschlamm, eingedickt | 188.57 | 0.13 | 100% | 188.57
Belebtschlamm, eingedickt | 188.57 | 0.13 | 100% | 188.57
Belebtschlamm, eingedickt | 188.57 | 0.13 | 100% | 188.57
Belebtschlamm, eingedickt | 188.57 | 0.13 | 100% | 188.57
Belebtschlamm, eingedickt | 188.57 | 0.13 | 100% | 188.57
Belebtschlamm, eingedickt | 188.57 | 0.13 | 100% | 188.57
Belebtschlamm, eingedickt | 188.57 | 0.13 | 100% | 188.57
Belebtschlamm, eingedickt | 188.57 | 0.13 | 100% | 188.57
Belebtschlamm, eingedickt | 188.57 | 0.13 | 100% | 188.57
Belebtschlamm, eingedickt | 188.57 | 0.13 | 100% | 188.57
Belebtschlamm, eingedickt | 188.57 | 0.13 | 100% | 188.57
Belebtschlamm, eingedickt | 188.57 | 0.13 | 100% | 188.57
Belebtschlamm, eingedickt | 188.57 | 0.13 | 100% | 188.57
Belebtschlamm, eingedickt | 188.57 | 0.13 | 100% | 188.57
Belebtschlamm, eingedickt | 188.57 | 0.13 | 100% | 188.57
Fehlende k-Werte abschätzen. |  | Spalte Q
Der angepasste Abbaugrad wird automatisch übernommen.

## Methanproduktion
Methanertrag
Substrat | Substratmenge FS | Substratmenge FS | TS-Konzentration | Substratmenge TS | oTS-Konzentration | Substratmenge oTS | Substratmenge oTS | Abbaugrad | BMPTest | Biogasertrag | Biogasertrag | Methananteil | spez. Methanertrag | Methanertrag | Methanertrag | Energieertrag | Energieertrag | Leistung | HS oder Co-S | Methanertragsanteile
Bezeichnung | [m3 FS a-1] | [m3 FS d-1] | [kg TS L-1 FS] | [t TS d-1] | [g oTS g-1 TS] | [t oTS d-1] | [kg oTS d-1] | [-] | [L kg-1 oTS] | [Nm3 d-1] | [Nm3 a-1] | [-] | [Nm3 t-1 oTS] | [Nm3 d-1] | [Nm3 a-1] | [kWh d-1] | [kWh a-1] | [kW] | Auswahl | [%]
Belebtschlamm, eingedickt | 365 | 0.99932 | 0.1592 | 0.15909 | 0.0885 | 0.01408 | 14.0796 | 1 | 188.57 | 2.655 | 969.7321 | 0.6 | 113.142 | 1.593 | 581.8393 | 15.8789 | 139194.576 | 0.66162 | HS | 4.545%
Belebtschlamm, eingedickt | 365 | 0.99932 | 0.1592 | 0.15909 | 0.0885 | 0.01408 | 14.0796 | 1 | 188.57 | 2.655 | 969.7321 | 0.6 | 113.142 | 1.593 | 581.8393 | 15.8789 | 139194.576 | 0.66162 | HS | 4.545%
Belebtschlamm, eingedickt | 365 | 0.99932 | 0.1592 | 0.15909 | 0.0885 | 0.01408 | 14.0796 | 1 | 188.57 | 2.655 | 969.7321 | 0.6 | 113.142 | 1.593 | 581.8393 | 15.8789 | 139194.576 | 0.66162 | HS | 4.545%
Belebtschlamm, eingedickt | 365 | 0.99932 | 0.1592 | 0.15909 | 0.0885 | 0.01408 | 14.0796 | 1 | 188.57 | 2.655 | 969.7321 | 0.6 | 113.142 | 1.593 | 581.8393 | 15.8789 | 139194.576 | 0.66162 | HS | 4.545%
Belebtschlamm, eingedickt | 365 | 0.99932 | 0.1592 | 0.15909 | 0.0885 | 0.01408 | 14.0796 | 1 | 188.57 | 2.655 | 969.7321 | 0.6 | 113.142 | 1.593 | 581.8393 | 15.8789 | 139194.576 | 0.66162 | HS | 4.545%
Belebtschlamm, eingedickt | 365 | 0.99932 | 0.1592 | 0.15909 | 0.0885 | 0.01408 | 14.0796 | 1 | 188.57 | 2.655 | 969.7321 | 0.6 | 113.142 | 1.593 | 581.8393 | 15.8789 | 139194.576 | 0.66162 | HS | 4.545%
Belebtschlamm, eingedickt | 365 | 0.99932 | 0.1592 | 0.15909 | 0.0885 | 0.01408 | 14.0796 | 1 | 188.57 | 2.655 | 969.7321 | 0.6 | 113.142 | 1.593 | 581.8393 | 15.8789 | 139194.576 | 0.66162 | HS | 4.545%
Belebtschlamm, eingedickt | 365 | 0.99932 | 0.1592 | 0.15909 | 0.0885 | 0.01408 | 14.0796 | 1 | 188.57 | 2.655 | 969.7321 | 0.6 | 113.142 | 1.593 | 581.8393 | 15.8789 | 139194.576 | 0.66162 | HS | 4.545%
Belebtschlamm, eingedickt | 365 | 0.99932 | 0.1592 | 0.15909 | 0.0885 | 0.01408 | 14.0796 | 1 | 188.57 | 2.655 | 969.7321 | 0.6 | 113.142 | 1.593 | 581.8393 | 15.8789 | 139194.576 | 0.66162 | HS | 4.545%
Belebtschlamm, eingedickt | 365 | 0.99932 | 0.1592 | 0.15909 | 0.0885 | 0.01408 | 14.0796 | 1 | 188.57 | 2.655 | 969.7321 | 0.6 | 113.142 | 1.593 | 581.8393 | 15.8789 | 139194.576 | 0.66162 | HS | 4.545%
Belebtschlamm, eingedickt | 365 | 0.99932 | 0.1592 | 0.15909 | 0.0885 | 0.01408 | 14.0796 | 1 | 188.57 | 2.655 | 969.7321 | 0.6 | 113.142 | 1.593 | 581.8393 | 15.8789 | 139194.576 | 0.66162 | Co-S | 4.545%
Belebtschlamm, eingedickt | 365 | 0.99932 | 0.1592 | 0.15909 | 0.0885 | 0.01408 | 14.0796 | 1 | 188.57 | 2.655 | 969.7321 | 0.6 | 113.142 | 1.593 | 581.8393 | 15.8789 | 139194.576 | 0.66162 | Co-S | 4.545%
Belebtschlamm, eingedickt | 365 | 0.99932 | 0.1592 | 0.15909 | 0.0885 | 0.01408 | 14.0796 | 1 | 188.57 | 2.655 | 969.7321 | 0.6 | 113.142 | 1.593 | 581.8393 | 15.8789 | 139194.576 | 0.66162 | Co-S | 4.545%
Belebtschlamm, eingedickt | 365 | 0.99932 | 0.1592 | 0.15909 | 0.0885 | 0.01408 | 14.0796 | 1 | 188.57 | 2.655 | 969.7321 | 0.6 | 113.142 | 1.593 | 581.8393 | 15.8789 | 139194.576 | 0.66162 | Co-S | 4.545%
Belebtschlamm, eingedickt | 365 | 0.99932 | 0.1592 | 0.15909 | 0.0885 | 0.01408 | 14.0796 | 1 | 188.57 | 2.655 | 969.7321 | 0.6 | 113.142 | 1.593 | 581.8393 | 15.8789 | 139194.576 | 0.66162 | Co-S | 4.545%
Belebtschlamm, eingedickt | 365 | 0.99932 | 0.1592 | 0.15909 | 0.0885 | 0.01408 | 14.0796 | 1 | 188.57 | 2.655 | 969.7321 | 0.6 | 113.142 | 1.593 | 581.8393 | 15.8789 | 139194.576 | 0.66162 | Co-S | 4.545%
Belebtschlamm, eingedickt | 365 | 0.99932 | 0.1592 | 0.15909 | 0.0885 | 0.01408 | 14.0796 | 1 | 188.57 | 2.655 | 969.7321 | 0.6 | 113.142 | 1.593 | 581.8393 | 15.8789 | 139194.576 | 0.66162 | Co-S | 4.545%
Belebtschlamm, eingedickt | 365 | 0.99932 | 0.1592 | 0.15909 | 0.0885 | 0.01408 | 14.0796 | 1 | 188.57 | 2.655 | 969.7321 | 0.6 | 113.142 | 1.593 | 581.8393 | 15.8789 | 139194.576 | 0.66162 | Co-S | 4.545%
Belebtschlamm, eingedickt | 365 | 0.99932 | 0.1592 | 0.15909 | 0.0885 | 0.01408 | 14.0796 | 1 | 188.57 | 2.655 | 969.7321 | 0.6 | 113.142 | 1.593 | 581.8393 | 15.8789 | 139194.576 | 0.66162 | Co-S | 4.545%
Belebtschlamm, eingedickt | 365 | 0.99932 | 0.1592 | 0.15909 | 0.0885 | 0.01408 | 14.0796 | 1 | 188.57 | 2.655 | 969.7321 | 0.6 | 113.142 | 1.593 | 581.8393 | 15.8789 | 139194.576 | 0.66162 | Co-S | 4.545%
Belebtschlamm, eingedickt | 365 | 0.99932 | 0.1592 | 0.15909 | 0.0885 | 0.01408 | 14.0796 | 1 | 188.57 | 2.655 | 969.7321 | 0.6 | 113.142 | 1.593 | 581.8393 | 15.8789 | 139194.576 | 0.66162 | Co-S | 4.545%
Belebtschlamm, eingedickt | 365 | 0.99932 | 0.1592 | 0.15909 | 0.0885 | 0.01408 | 14.0796 | 1 | 188.57 | 2.655 | 969.7321 | 0.6 | 113.142 | 1.593 | 581.8393 | 15.8789 | 139194.576 | 0.66162 | Co-S | 4.545%
Total | 8030 | 21.9849 | 0.1592 | 3.5 | 0.0885 | 0.30975 | 309.7502 |  | 188.57 | 58.4096 | 21334.1071 | 0.6 | 113.142 | 35.0458 | 12800.4643 | 349.3361 | 3062280.6721 | 13.8941 |  | 100%
|  | Summe | Durchschnitt | Summe | Durchschnitt | Summe | Summe | Durchschnitt | Durchschnitt | Summe | Summe | Durchschnitt | Durchschnitt | Summe | Summe | Summe | Summe | Summe |  | Summe

## Energieproduktion
Energie und Produktivität
Energiekennwerte KWK (z.B. BHKW)
Wirkungsgrad elektrisch | 0.37 | [kWel/kWch]
Wirkungsgrad thermisch | 0.47853 | [kWth/kWch]
Wärmeverlust | 0.15147 | [kWth/kWch]
Anteile der Energieproduktion aus Haupt- und Co-Substraten
Anteil aus Hauptsubstraten | 45.45%
Anteil aus Co-Substraten | 54.55%
Energieproduktion | Total | Hauptsubstrate | Co-Substrate | Einheit
Energieertrag pro Stunde | 14.5557 | 6.6162 | 7.9395 | [kWh h-1]
Energieertrag pro Tag | 349.3361 | 158.7892 | 190.547 | [kWh d-1]
Energieertrag pro Jahr | 127.595 | 57.9977 | 69.5973 | [MWh a-1]
Stromertrag pro Stunde | 5.3856 | 2.448 | 2.9376 | [kWhel h-1]
Stromertrag pro Tag | 129.2544 | 58.752 | 70.5024 | [kWhel d-1]
Stromertrag pro Jahr | 47.2102 | 21.4592 | 25.751 | [MWhel a-1]
Wärmeertrag pro Stunde | 6.9653 | 3.166 | 3.7992 | [kWhth h-1]
Wärmeertrag pro Tag | 167.167 | 75.985 | 91.182 | [kWhth d-1]
Wärmeertrag pro Jahr | 61.0577 | 27.7535 | 33.3042 | [MWhth a-1]
Leistung im Biogas | 14.5557 | 6.6162 | 7.9395 | [kW]
Leistung elektrisch | 5.3856 | 2.448 | 2.9376 | [kW]
Leistung thermisch | 6.9653 | 3.166 | 3.7992 | [kW]

## Verweilzeit
Verweilzeit
Faulraum-Nutzvolumen
Nutzvolumen Stufe 1 | 1000 | [Bm3] | Nutzvolumen der jeweiligen Prozessstufe
Nutzvolumen Stufe 2 | 2000 | [Bm3] | Nutzvolumen der jeweiligen Prozessstufe
Nutzvolumen Stufe 3 | 0 | [Bm3] | Nutzvolumen der jeweiligen Prozessstufe
Nutzvolumen Gesamtsystem | 3000 | [Bm3] | Gesamtes Faulraum-Nutzvolumen
Hydraulische Verweilzeit HRT
HRT Stufe 1 | 45.4857 | [d]
HRT Stufe 2 | 90.9714 | [d] | oTS-Abbau in Stufe 2 nicht berücksichtigt
HRT Stufe 3 | 0 | [d] | oTS-Abbau in Stufe 3 nicht berücksichtigt
HRT Gesamtsystem | 136.457 | [d] | oTS-Abbau in Stufen 2 und 3 nicht berücksichtigt

## Raumbelastung
Raumbelastung
Faulraum-Nutzvolumen
Nutzvolumen Stufe 1 | 1000 | [Bm3] | Nutzvolumen der jeweiligen Prozessstufe
Nutzvolumen Stufe 2 | 2000 | [Bm3] | Nutzvolumen der jeweiligen Prozessstufe
Nutzvolumen Stufe 3 | 0 | [Bm3] | Nutzvolumen der jeweiligen Prozessstufe
Nutzvolumen total | 3000 | [Bm3] | Nutzvolumen des gesamten Systems
organische Raumbelastung BR
BR Stufe 1 | 0.30975 | [kg oTS d-1 m-3]
BR Stufe 2 | 0.15488 | [kg oTS d-1 m-3] | oTS-Abbau in Stufe 2 nicht berücksichtigt
BR Stufe 3 | #DIV/0! | [kg oTS d-1 m-3] | oTS-Abbau in Stufe 3 nicht berücksichtigt
BR Gesamtsystem | 0.10325 | [kg oTS d-1 m-3] | oTS-Abbau in Stufen 2-4 nicht berücksichtigt